## MANEJO
INSTRUCCIONES DE MANEJO
1. La hoja se encuentra formulada, y su propósito es facilitar la clasificación de una instalación frigorífica acorde al RSIF así como calcular su carga máxima según la IF-04 del citado RSIF. 2. EN NINGÚN CASO, Los resultados mostrados en la hoja son sustitutivos del RSIF, y en caso de contradicción siempre prevalece el Reglamento. 3. En color azul intenso se muestran las celdas sobre las que introducir datos. 4. En color verde intenso se resaltan las celdas formuladas. 5. En color amarillo se destacan las celdas que funcionan con listas desplegables. 6. Para el funcionamiento de la hoja, se deben inicializar todas las listas desplegables así como los datos a introducir necesarios. 7. En caso necesario, puede consultar el artículo 8 del RSIF y la instrucción IF-04 sobre el cálculo de las cargas máxima de los refrigerantes según el apéndice 2, y las tablas del apéndice 1 8. En la comprobación de la carga máxima hay que poner atención a que la selección de tipo de ubicación y aplicación sea la misma para la inflamabilidad y la toxicidad, además de respetar las restricciones de aplicación que se indica para categoría de local y aplicación. 9. El nombre del refrigerantes se puede introducir con la lista desplegable de la celda o siguiendo la nomeclatura R-XXX
LOGO ASOCIACIÓN

## AUXILIAR (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
equipo compacto/partido? | Quién puede ejecutar? | N.º de Refrigerante (2) | Clasificación L | Clase de seguridad | DENOMINACIÓN Y COMPOSICÓN (%) | Fórmula | Masa Molecular (3) | Densidad de vapor a 25 ºC a 101,3 kPa | Límite Práctico | Punto de Ebullición 101,3 kPa | ATEL / ODL | Inflamabilidad |  | Potencial de calentamiento atmosférico | Potencial agotamiento de la capa de ozono | Clasif. según: | inflamabilidad | ATEL/ODL vs LÍMITE PRÁCTICO
Equipo compacto | Sí | 6: kg/kmol; 7: kg/m3; 8: kg/m3; 9: °C; 10: (kg/m3); 11: Temp. Autoignición; 12: Límite inferior de Inflamabilidad; 13: PCA 100; 14: PAO; 15: REP
Equipo partido | No
[12 empty] | °C | kg/m3
|  | R-11 | L1 | A1 | Triclorofluormetano | CCl3F (10) | 137.4 | 5.62 | 0.3 | 24 | 0.0062 | ND | NF | 4750 | 1 | 2 | 1 | 0.3
Cámara atmósfera artificial? |  | R-12 | L1 | A1 | Diclorodiflurometano | CCl2F2 (10) | 120.9 | 4.94 | 0.5 | –29 | 0.088 | ND | NF | 10900 | 1 | 2 | 1 | 0.5
Sí |  | R-12B1 | L1 | A1 | Bromoclorodiflurometano | CBrClF2 (10) | 165.4 | 6.76 | 0.2 | –4 | ND | ND | NF | 1890 | 3 | 2 | 1 | 0.2
No |  | R-13 | L1 | A1 | Clorotrifluormetano | CClF3 (10) | 104.5 | 4.27 | 0.5 | –81 | ND | ND | NF | 14400 | 1 | 2 | 1 | 0.5
|  | R-13B1 | L1 | A1 | Bromotrifluormetano | CBrF3 (10) | 148.9 | 6.09 | 0.6 | –58 | ND | ND | NF | 7140 | 10 | 2 | 1 | 0.6
|  | R-14 | L1 | A1 | Tetrafluoruro de carbono | CF4 | 88 | 3.6 | 0.4 | –128 | 0.4 | ND | NF | 7390 | 0 | 2 | 1 | 0.4
Sala de máquinas? |  | R-22 | L1 | A1 | Clorodifluormetano | CHClF2 (10) | 86.5 | 3.54 | 0.3 | –41 | 0.21 | 635 | NF | 1810 | 0.055 | 2 | 1 | 0.3
Sí |  | R-23 | L1 | A1 | Trifluormetano | CHF3 (11) | 70 | 2.86 | 0.68 | –82 | 0.15 | 765 | NF | 14800 | 0 | 2 | 1 | 0.68
No |  | R-113 | L1 | A1 | 1,1,2-Tricloro-1,2,2trifluoretano | CCL2FCCIF2 (10) | 187.4 | NA | 0.4 | 48 | 0.2 | ND | NF | 6130 | 0.8 | 2 | 1 | 0.4
Al aire libre |  | R-114 | L1 | A1 | 1,2-Dicloro-1,1,2,2 tetrafluoretano | CClF2CCIF2 (10) | 170.9 | 6.99 | 0.7 | 4 | 0.14 | ND | NF | 10000 | 1 | 2 | 1 | 0.7
|  | R-115 | L1 | A1 | 2-Cloro-1,1,1,2,2pentafluoretano | CF3CClF2 (10) | 154.5 | 6.32 | 0.76 | –39 | 0.76 | ND | NF | 7370 | 0.6 | 2 | 1 | 0.76
|  | R-116 | L1 | A1 | Hexafluoretano | CF3CF3 (11) | 138 | 5.64 | 0.68 | –78 | 0.68 | ND | NF | 12200 | 0 | 2 | 1 | 0.68
Varios compresores |  | R-124 | L1 | A1 | 2-Cloro-1,1,1,2tetrafluoretano | CF3CHClF (10) | 136.5 | 5.58 | 0.11 | –12 | 0.056 | ND | NF | 609 | 0.022 | 2 | 1 | 0.11
Sí |  | R-125 | L1 | A1 | Pentafluoretano | CF3CHF2 | 120 | 4.91 | 0.39 | –49 | 0.37 | 733 | NF | 3500 | 0 | 2 | 1 | 0.39
No |  | R-134A | L1 | A1 | 1,1,1,2-Tetrafluoretano | CF3CH2F (11) | 102 | 4.17 | 0.25 | –26 | 0.21 | 743 | NF | 1430 | 0 | 2 | 1 | 0.25
|  | R-218 | L1 | A1 | Octofluorpropano | CF3CF2CF3 (11) | 188 | 7.69 | 1.84 | –37 | 0.85 | ND | NF | 8830 | 0 | 2 | 1 | 1.84
Accesibilidad Local TOXICIDAD |  | R-227EA | L1 | A1 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropano | CF3CHFCF3 (11) | 170 | 6.95 | 0.63 | –15 | 0.63 | ND | NF | 3220 | 0 | 2 | 1 | 0.63
A |  | R-236FA | L1 | A1 | 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropano | CF3CH2CF3 (11) | 152 | 6.22 | 0.59 | –1 | 0.34 | ND | NF | 9810 | 0 | 2 | 1 | 0.59
B - Plantas sobre rasante sin salidas de emergencia |  | R-1233zd(E) | L1 | A1 | Trans-1-cloro-3,3,3trifluorprop-1-N | CF3CH=CHCl (10) | 130.5 | 5.34 | 0.086 | 18.1 | 0.086 | ND | NF | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 0.086
B - sótanos |  | R-C318 | L1 | A1 | Octofluorciclobutano | C4F8 (11) | 200 | 8.18 | 0.81 | –6 | 0.65 | ND | NF | 10300 | 0 | 2 | 1 | 0.81
B - otros |  | R-500 | L1 | A1 | R-12/R-152A (73,8/26,2) | CCl2F2 + CHF2CH3 (10;11) | 99.3 | 4.06 | 0.4 | –33,5 | 0.12 | ND | NF | 8077 | 0.74 | 2 | 1 | 0.4
B - Densidad de personal inferior a 1 persona / 10 m2 (sólo refrigerantes categoría B de toxicidad) |  | R-501 | L1 | A1 | R-22/R-12 (75/25) | CCl2F2 + CHClF2 (10;11) | 93.1 | 3.81 | 0.38 | –41,0 | 0.21 | ND | NF | 4083 | 0.29 | 2 | 1 | 0.38
C - Plantas sobre rasante sin salidas de emergencia |  | R-502 | L1 | A1 | R-22/R-115 (48,8/51,2) | CHClF2 + CF3CClF2 (10;11) | 112 | 4.56 | 0.45 | –45,4 | 0.33 | ND | NF | 4657 | 0.33 | 2 | 1 | 0.45
C - sótanos |  | R-503 | L1 | A1 | R-23/R-13 (40,1/59,9) | CHF3 + CClF3 (10;11) | 87.5 | 3.58 | 0.35 | –88,7 | ND | ND | ND | 14560 | 0.6 | 2 | 1 | 0.35
C - otros |  | R-504 | L1 | A1 | R-32/R-115 (48,2/51,8) | CH2F2 + CClF2CF3 (10;11) | 79.2 | 3.24 | 0.45 | –57 | 0.45 | ND | NF | 4143 | 0.31 | 2 | 1 | 0.45
C - Densidad de personal inferior a 1 persona / 10 m2 (sólo refrigerantes categoría B de toxicidad) |  | R-507A | L1 | A1 | R-125/R-143A (50/50) | CF3CHF2CF3CH3 (11) | 98.9 | 4.04 | 0.53 | –46,7 | 0.53 | ND | NF | 3985 | 0 | 2 | 1 | 0.53
|  | R-508A | L1 | A1 | R-23/R-116 (39/61) | CHF3 + C2F6 (11) | 100.1 | 4.09 | 0.23 | –86,0 | 0.23 | ND | NF | 13210 | 0 | 2 | 1 | 0.23
Tipo ubicación de los sistema |  | R-508B | L1 | A1 | R-23/R-116 (46/54) | CHF3 + C2F6 (11) | 95.4 | 3.9 | 0.25 | –88,3 | 0.2 | ND | NF | 13400 | 0 | 2 | 1 | 0.25
1 |  | R-509A | L1 | A1 | R-22/R-218 (44/56) | CHClF2 + C3F8 (10;11) | 124 | 5.07 | 0.56 | –47,0 | 0.38 | ND | NF | 5741 | 0.024 | 2 | 1 | 0.56
2 |  | R513A | L1 | A1 | R-134A/R-1234YF (44/56) | CH2FCF3 + CF3CF=CH2 (11) | 108.4 | 4256 | 0.319 | –29,05 | 0.319 | ND | NF | 631.4 | 0 | 2 | 1 | 0.319
3 |  | R-718 | L1 | A1 | Agua | H2O | 18 |  | ND | 100 | ND | NA | NF | 0 | 0 | 2 | 1 | ND
4 |  | R-744 | L1 | A1 | Dióxido de carbono | CO2 | 44 | 1.8 | 0.1 | –78 | 0.072 | ND | NF | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.1
Accesibilidad Local Inflamabilidad |  | R-401A | L1 | A1 | R-22/R-152A/R-124 (53/13/34) | CHClF2 + CHF2CH3 + CF3CHClF (10;11) | 94.4 | 3.86 | 0.3 | 33,4 a –27,8 | 0.1 | 681 | NF | 1182 | 0.037 | 2 | 1 | 0.3
A - Confort humano |  | R-401B | L1 | A1 | R-22/R-152A/R-124 (61/11/28) | CHClF2 + CHF2CH3 CF3CHClF (10;11) | 92.8 | 3.8 | 0.34 | –34,9 a –29,6 | 0.11 | 685 | NF | 1288 | 0.04 | 2 | 1 | 0.34
A - Otras aplicaciones |  | R-401C | L1 | A1 | R-22/R-152A/R-124 (33/15/52) | CHClF2 + CHF2CH3 + CF3CHClF (10;11) | 101 | 4.13 | 0.24 | –28,9 a –23,3 | 0.083 | ND | NF | 932.6 | 0.03 | 2 | 1 | 0.24
A - otras aplicaciones en plantas superiores (sólo refrigerantes clase 3 de inflamabilidad) |  | R-402A | L1 | A1 | R-125/R-290/R-22 (60/2/38) | CF3CHF2 + C3H8 + CHClF2 (10;11) | 101.5 | 4.16 | 0.33 | –49,2 a –47,0 | 0.27 | 723 | NF | 2788 | 0.021 | 2 | 1 | 0.33
A - otras aplicaciones en sótanos (sólo refrigerantes clase 3 de inflamabilidad) |  | R-402B | L1 | A1 | R-125/R-290/R-22 (38/2/60) | CF3CHF2 + C3H8 + CHClF2 (10;11) | 94.7 | 3.87 | 0.32 | –47,2 a –44,8 | 0.24 | 641 | NF | 2416 | 0.033 | 2 | 1 | 0.32
B - Confort humano |  | R-403A | L1 | A1 | R-290/R-22/R-218 (5/75/20) | C3H8 + CHClF2 + C3F8 (10;11) | 92 | 3.76 | 0.33 | –47,7 a –44,3 | 0.24 | ND | 0.8 | 3124 | 0.041 | 2 | 1 | 0.33
B - Otras aplicaciones |  | R-403B | L1 | A1 | R-290/R-22/R-218 (5/56/39) | C3H8 + CHClF2 + C3F8 (10;11) | 103.3 | 4.22 | 0.41 | –49,1 a –46,84 | 0.29 | ND | NF | 4457 | 0.031 | 2 | 1 | 0.41
B - otras aplicaciones en plantas superiores (sólo refrigerantes clase 3 de inflamabilidad) |  | R-404A | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-134A (44/52/4) | CF3CHF2 + CF3CH3 + CF3CH2F (11) | 97.6 | 3.99 | 0.52 | –46,5 a –45,7 | 0.52 | 728 | NF | 3922 | 0 | 2 | 1 | 0.52
B - otras aplicaciones en sótanos (sólo refrigerantes clase 3 de inflamabilidad) |  | R-405A | L1 | A1 | R-22/R-152A/142B/R-C318 (45/7/5,5/42,5) | CHClF2 + CHF2CH3 + CH3CClF2 + C4F8 (10;11) | 111.9 | 4.58 | ND | –32,8 a –24,4 | 0.26 | ND | ND | 5328 | 0.028 | 2 | 1 | 0.26
C - Confort humano |  | R-407A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (20/40/40) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 90.1 | 3.68 | 0.33 | –45,2 a –38,7 | 0.31 | 685 | NF | 2107 | 0 | 2 | 1 | 0.33
C - Otras aplicaciones |  | R-407B | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (10/70/20) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 102.9 | 4.21 | 0.35 | –46,8 a –42,4 | 0.33 | 703 | NF | 2804 | 0 | 2 | 1 | 0.35
C - Densidad de personal inferior a 1 persona / 10 m2 (sólo refrigerantes clase 2L de inflamabilidad) |  | R-407C | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (23/25/52) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 86.2 | 3.53 | 0.31 | –43,8 a –36,7 | 0.29 | 704 | NF | 1774 | 0 | 2 | 1 | 0.31
C - otras aplicaciones en sótanos (sólo refrigerantes clase 2 ó 3 de inflamabalidad) |  | R-407D | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (15/15/70) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 90.9 | 3.72 | 0.41 | –39,4 a –32,7 | 0.25 | ND | NF | 1627 | 0 | 2 | 1 | 0.41
C - otras aplicaciones en plantas superiores (sólo refrigerantes 2 ó 3 de inflamabalidad) |  | R-407E | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (25/15/60) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 83.8 | 3.43 | 0.4 | –42,8 a –35,6 | 0.27 | ND | NF | 1552 | 0 | 2 | 1 | 0.4
|  | R-407F | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (30/30/40) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 82.1 | 3.36 | 0.32 | –46,1 a –39,7 | 0.32 | ND | NF | 1825 | 0 | 2 | 1 | 0.32
|  | R-407H | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A (32,5/15,0/52,5) | CH2F2 / CHF2-CF3 / CF3CH2F (11) | 79.099 | 42.03 | 0.3 | –44,7 a –37,6 | 0.298 | ND | NF | 1495.13 | 0 | 2 | 1 | 0.3
|  | R-408A | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-22 (7/46/47) | CF3CHF2 + CF3CH3 + CHClF2 (10;11) | 87 | 3.56 | 0.41 | 44,6 a –44,1 | 0.33 | ND | NF | 3152 | 0.026 | 2 | 1 | 0.41
|  | R-409A | L1 | A1 | R-22/R-124/R-142B (60/25/15) | CHClF2 + CF3CHClF + CH3CClF2 (10;11) | 97.5 | 3.98 | 0.16 | –34,7 a –26,3 | 0.12 | ND | NF | 1585 | 0.048 | 2 | 1 | 0.16
|  | R-409B | L1 | A1 | R-22/R-124/R-142B (65/25/10) | CHClF2 + CF3CHClF + CH3CClF2 (10;11) | 96.7 | 3.95 | 0.17 | –35,8 a –28,2 | 0.12 | ND | NF | 1560 | 0.048 | 2 | 1 | 0.17
|  | R-410A | L1 | A1 | R-32/R-125 (50/50 | CH2F2 + CF3CHF2 (11) | 72.6 | 2.97 | 0.44 | –51,6 a –51,5 | 0.42 | ND | NF | 2088 | 0 | 2 | 1 | 0.44
|  | R-410B | L1 | A1 | R-32/R-125 (45/55) | CH2F2 + CF3CHF2 (11) | 75.5 | 3.09 | 0.43 | –51,5 a –51,4 | 0.43 | ND | NF | 2229 | 0 | 2 | 1 | 0.43
|  | R(1) | L1 | A1 | R-22/R-124/R-600 (50/47/3) | CHClF2 + CF3CHClF + C4H10 (10;11) | 102.7 | X | 0.45 | –34,1 | ND | ND | NF | 1191.35 | 0.034 | 2 | 1 | 0.45
|  | R(2) | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-290/R-22 (42/6/2/50) | CF3CHF2 + CF3CH3 + C3H8 + CHClF2 (10;11) | 95.6 | X | 0.41 | –45,6 | ND | ND | NF | 2643.26 | 0.02 | 2 | 1 | 0.41
|  | R-414A | L1 | A1 | R-22/R-124/R-600A/R-142B (51,0/28,5/4,0/16,5) | CHClF2 + CF3CHClF + CH(CH3)3 + CH3CClF2 (10;11) | 97 | 3.96 | 0.1 | –33,2 a –24,7 | 0.1 | ND | NF | 1478 | 0.045 | 2 | 1 | 0.1
|  | R-414B | L1 | A1 | R-22/R-124/R-600A/R-142B (50,0/39,0/1,5/9,5) | CHClF2 + CF3CHClF + CH(CH3)3 + CH3CClF2 (10;11) | 101.6 | 3.86 | 0.096 | –33,2 a –24,7 | 0.096 | ND | NF | 1362 | 0.042 | 2 | 1 | 0.096
|  | R-416A | L1 | A1 | R-134A/R-124/R-600 (59,0/39,5/1,5) | CF3CH2F + CF3CHClF + C4H10 (10;11) | 111.9 | 4.58 | 0.064 | –23,9 a –22,1 | 0.064 | ND | NF | 1084 | 0.009 | 2 | 1 | 0.064
|  | R-417A | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600 (46,6/50,0/3,4) | CF3CHF2 + CF3CH2F + C4H10 (11) | 106.7 | 4.36 | 0.15 | –38,0 a –32,9 | 0.057 | ND | NF | 2346 | 0 | 2 | 1 | 0.15
|  | R-417B | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600 (79,0/18,3/2,7) | CF3CHF2 + CF3CH2F + C4H10 (11) | 113.1 | 4.63 | 0.069 | –44,9 a –41,5 | 0.069 | ND | NF | 3027 | 0 | 2 | 1 | 0.069
|  | R-417C | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600 (19,5/78,8/1,7) | CF3CHF2 + CF3CH2F + C4H10 (11) | 103.7 | 4.24 | 0.087 | –32,7 a –29,2 | 0.097 | ND | NF | 1809 | 0 | 2 | 1 | 0.097
|  | R-119A | L1 | A1 | R-125/R-290/R-218 (86/5/9) | CF3CHF2 + C3H8 + C3F8 (11) | 113.9 | 1.18 | 0.49 | –54 | ND | ND | NF | 3804.85 | 0 | 2 | 1 | 0.49
|  | R-420A | L1 | A1 | R-134A/R-142B (88,0/12,0) | CF3CH2F + CClF2CH3 (10;11) | 101.9 | 4.16 | 0.18 | –24,9 a –24,2 | 0.18 | ND | NF | 1536 | 0.005 | 2 | 1 | 0.18
|  | R-421A | L1 | A1 | R-125/R-134A (58,0/42,0) | CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 111.8 | 4.57 | 0.28 | –40,8 a –35,5 | 0.28 | ND | NF | 2631 | 0 | 2 | 1 | 0.28
|  | R-421B | L1 | A1 | R-125/R-134A (58/42) | CF3CHF2 + CF3CH2F (11) | 116.9 | 4.78 | 0.33 | –45,7 a –42,6 | 0.33 | ND | NF | 3190 | 0 | 2 | 1 | 0.33
|  | R-422A | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A (85,1/11,5/3,4) | CF3CHF + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 113.6 | 4.65 | 0.29 | –46,5 a –44,1 | 0.29 | ND | NF | 3143 | 0 | 2 | 1 | 0.29
|  | R-422B | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A (55/42/3) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 108.5 | 4.44 | 0.25 | –40,5 a –35,6 | 0.25 | ND | NF | 2526 | 0 | 2 | 1 | 0.25
|  | R-422C | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A (82/15/3) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 113.4 | 4.64 | 0.29 | –45,3 a –42,3 | 0.29 | ND | NF | 3085 | 0 | 2 | 1 | 0.29
|  | R-422D | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A (65,1/31,5/3,4) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 109.9 | 4.49 | 0.26 | –43,2 a –38,4 | 0.26 | ND | NF | 2729 | 0 | 2 | 1 | 0.26
|  | R-422E | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A (58,0/39,3/2,7) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 109.3 | 4.47 | 0.26 | –41,8 a –36,4 | 0.26 | ND | NF | 2592 | 0 | 2 | 1 | 0.26
|  | R-423A | L1 | A1 | R-134A/R-227EA (52,5/47,5) | CF3CH2F + CF3CHFCF3 (11) | 126 | 5.15 | 0.3 | –24,2 a –23,5 | 0.3 | ND | NF | 2280 | 0 | 2 | 1 | 0.3
|  | R-424A | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600A/R-600/R-601A (50,5/47,0/0,9/1,0/0,6) | CHF2CF3 + CH2FCF3 + C4H10 + C4H10 + C5H12 (11) | 108.4 | 4.43 | 0.1 | –39,1 a –33,3 | 0.1 | ND | NF | 2440 | 0 | 2 | 1 | 0.1
|  | R-425A | L1 | A1 | R-32/R-134A/R-227EA (18,5/69,5/12,0) | CH2F2 + CF3CH2F + CF3CHFCF3 (11) | 90.3 | 3.69 | 0.27 | –38,1 a –31,3 | 0.27 | ND | NF | 1505 | 0 | 2 | 1 | 0.27
|  | R-426A | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600/R-601A (5,1/93,0/1,3/0,6) | CHF2CF3 + CH2FCF3 + C4H10 + C5H12 (11) | 101.6 | 4.16 | 0.083 | –28,5 a –26,7 | 0.083 | ND | NF | 1508 | 0 | 2 | 1 | 0.083
|  | R-427 | L1 | A1 | R-32/R-125/R-143A/R-134A (4,99/7,51/2,57/84,93) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH3 + CF3CH2F (11) | 97.87 | X | 0.15 | –33,09 a –28,62 | ND | – | 0.278 | 1622.91 | 0 | 1 | 1 | 0.15
|  | R-427A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-143A/R-134A (15/25/10/50) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3 CH3 + CF3CH2F (11) | 90.4 | 3.7 | 0.29 | –43,0 a –36,3 | 0.29 | ND | NF | 2138 | 0 | 2 | 1 | 0.29
|  | R-428A | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-290/R-600A (77,5/20,0/0,6/1,9) | CHF2CF3 + CH3CF3 + C3H8 + C4H10 (11) | 107.5 | 4.4 | 0.37 | –48,3 a –47,5 | 0.37 | ND | NF | 3607 | 0 | 2 | 1 | 0.37
|  | R-434A | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-134A/R-600A (63,2/18,0/16,0/2,8) | CHF2CF3 + CH3CF3 + CH2FCF3 + C4H10 (11) | 105.7 | 4.32 | 0.32 | –45,0 a –42,3 | 0.32 | ND | NF | 3245 | 0 | 2 | 1 | 0.32
|  | R-437A | L1 | A1 | R-125/R-134A/R-600/R-601 (19,5/78,5/1,40,6) | HF2CF3 + CH2FCF3 + CH(CH3)3 + CH3CH2CH2 + CH2CH3 (11) | 103.71 | 4.24 | 0.081 | –32,9 a –29,2 | 0.081 | ND | NF | 1805 | 0 | 2 | 1 | 0.081
|  | R(3) | L1 | A1 | R-125/R-218/R-134A (11/4/85) | CHF2CF3 + C3F8 + CF3CH2F (11) | 105.72 | 4.48 | 0.27 | –29,61 a –27,64 | 0.23 | ND | NF | 1953.7 | 0 | 2 | 1 | 0.27
|  | R-438A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A/R-600/R-601A (8,5/45,0/44,2/1,7/0,6) | CH2F2 + CHF2CF3 + CH2FCF3 + + CF3CH2F + C4H10 + C5H12 + CH3 CH2CH2CH2CH3 (11) | 99.1 | 4.05 | 0.079 | –43,0 a –36,4 | 0.079 | ND | NF | 2265 | 0 | 2 | 1 | 0.079
|  | R-453A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A/R-227EA/R-600/R-601 (20,0/20,0/53,8/5,0/0,6/0,6) | CH2F2 + CHF2F3 + CH2FCF3 + CF3CHFCF3 + CH3(CH2)2CH3 + (CH3)2CH-CH2-CH3 (11) | 88.4 | 3.69 | 0.14 | –44,5 a –42,5 | ND | ND | NF | 1765.4 | 0 | 2 | 1 | 0.14
|  | R-442A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A/R-152A/R-227EA (31/31/30/3/5) | CH2F2 + CHF2CF3 + CH2FCF3 + CH 3CHF2 + CF3CHFCF3 (11) | 81.8 | 3.35 | 0.33 | –52,7 a –46,5 | 0.33 | ND | NF | 1888 | 0 | 2 | 1 | 0.33
|  | R-448A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-1234YF/R-134A/R-1234ze(E) 26/26/20/21/7 | CH2F2 + CF3CHF2 + CH2CFCF3 + CF3CH2F + CHFCHCF3 (11) | 86.28 | 3.58 | 0.388 | –45,9 a –39,8 | 0.388 | ND | NF | 1387 | 0 | 2 | 1 | 0.388
|  | R-449A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-1234YF/R-134A (24,3/24,7/25,3/25,7) | CF2F2 + CF3CHF2 + CF3CFCH2 + CF3CH2F (11) | 87.21 | 3.62 | 0.357 | –46,0 a –39,9 | 0.357 | ND | NF | 1397 | 0 | 2 | 1 | 0.357
|  | R-450A | L1 | A1 | R-134A/R-1234ze(E) (42/58) | CF3CH2F + CF3CH=CHF (11) | 108.67 | 4.54 | 0.319 | –23,4 a –22,8 | 0.345 | ND | NF | 604.7 | 0 | 2 | 1 | 0.345
|  | R-452A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-1234YF(11/59/30) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CFCH2 (11) | 103.51 | 4.3 | 0.423 | –47,0 a –43,2 | 0.423 | ND | NF | 2140 | 0 | 2 | 1 | 0.423
|  | R(4) | L1 | A1 | R-134A/R-125/R-32/R-143A (84,93/7,51/4,99/2,57) | CF3CH2F + CF3CHF2 + CH2F2 + CF3CH3 (11) | 97.87 |  | 0.15 | –33,09 a –28,62 |  | – | ND | 1444.47 | 0 | 2 | 1 | 0.15
|  | R-464A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-1234ze(E)/R-227EA (27/27/40/6) | CH2F2 + CHF2CF3 + CHFCHF3 + CF3CHFCF3 (11) | 88.27 | 3.618 | 0.321 | –46,5 a –36,9 | 0.32 | ND | NF | 1291.12 | 0 | 2 | 1 | 0.321
|  | R(5) | L1 | A1 | R-744/R-32/R-125/R-134A/R-1234ze(E)/R-227EA (11/11/11/4/56/7) | CO2 + CH2F2 + CHF2CF3 + CH2FCF 3 + CHFCHCF3 + CF3CHFCF3 (11) | 88.93 | 3.64 | 0.25 | –62,9 a –31,7 | 0.25 | NF | NF | 746 | 0 | 2 | 1 | 0.25
|  | R(6) | L1 | A1 | R-744/R-32/R-125/R-134A/R-1234ze(E)/R-227EA (10/17/19/7/44/3) | CO2 + CH2F2 + CHF2CF3 + CH2FCF 3 + CHFCHCF3 + CF3CHFCF3 (11) | 84.43 | 3.45 | 0.26 | –62,7 a –35,6 | 0.26 | NF | NF | 980 | 0 | 2 | 1 | 0.26
|  | R(7) | L1 | A1 | R-125/R-143A/R-134A/R-600A(38/10/49,2/2,8) | CF3-CHF2 + CF3-CH3 + CF3-CH2F + CH(CH3)3 | 103.52 | 4.29 | 0.22 | –39,96 a –34,83 | 0.22 | NF | NF | 2481 | 0 | 2 | 1 | 0.22
|  | R-471A | L1 | A1 | R-1234ze(E)/R-227EA/R-1336mzze (78,7/4,3/17) | CF3CH=CHF + CF3CHFCF3 + CF3CH=CHCF3 | 122.1 | 5.12 | 0.155 | -16.9 | 0.155 | NF | NF | 148 | 0 | 2 | 1 | 0.155
|  | R-473A | L1 | A1 | R-1132A/R-23/R-744/R-125 (20/10/60/10) | CF2=CH2/CHF3/CO2/CHF2CF3 | 52.58 | 2.16 | 0.062 | -170.6 | 0.077 | NA | ND | 1830.6 | 0 | 1 | 1 | 0.077
|  | R-480A | L1 | A1 | R-744/R-1234ze(E)/R-227EA (5/86/9) | CO2 + CHFCHCF3 + CF3CHFCF3 | 108.62 | 4.47 | 0.26 | – 46,5 ºC a – 21,7 ºC | 0.26 | NF | NF | 291 | 0 | 2 | 1 | 0.26
|  | R-481A | L1 | A1 | R-32/R-125/R-134A/R1233zd(E)/R-601A (16,9/ 6,3/ 74,4/ 1,8) | O2 + CH2F2 + CHF2CF3 + CH2FCF3 + CHFCHCF3 + CF3CHFCF3 | 88,6 | 3.64 | 0.16 | – 38,3 ºC a – 30,5 ºC | 0.16 | NF | NF | 1399 | 0 | 2 | 1 | 0.16
|  | R-515B | L1 | A1 | R-1234ze/R-227EA (91,1/8,9) | CF3CF=CHF / CF3CHFCF3 | 117.48 | 4.918 | 0.29 | –18,92 | 0.29 | NF | NF | 293 | 0 | 2 | 1 | 0.29
|  | R-32 | L2 | A2L | Difluormetano | CH2F2 (11) | 52 | 2.13 | 0.061 | –52 | 0.3 | 648 | 0.307 | 675 | 0 | 1 | 2L | 0.3
|  | R-143A | L2 | A2L | 1,1,1-Trifluoretano | CF3CH3 (11) | 84 | 3.44 | 0.048 | –47 | 0.48 | 750 | 0.282 | 4470 | 0 | 1 | 2L | 0.48
|  | R-1234YF | L2 | A2L | 2,3,3,3Tetrafluorpropeno | CF3CF=CH2 | 114 | 4.66 | 0.058 | –26 | 0.47 | 405 | 0.289 | 4 | 0 | 1 | 2L | 0.47
|  | R-1234ze(E) | L2 | A2L | Trans 1,3,3,3 Tetrafluorpropeno | CF3CH=CHF | 114 | 4.66 | 0.061 | –19 | 0.28 | 368 | 0.303 | 7 | 0 | 2 | 2L | 0.28
|  | R-444A | L2 | A2L | R-32/R-152A/R-1234ze(E) (12/5/83) | CH2F2 + CH3CHF2 + CF3CH=CHF | 96.7 | 4.03 | 0.065 | –34,3 a –24,3 | 0.289 | ND | 0.324 | 93 | 0 | 1 | 2L | 0.289
|  | R-444B | L2 | A2L | R-32/R-152A/R-1234ze(E) (41,5/10/48,5) | CH2F2 + CH3CHF2 + CF3CH=CHF (11) | 72.8 | 3.02 | 0.055 | –44,6 a –34,9 | 0.33 | ND | 0.276 | 295.9 | 0 | 1 | 2L | 0.33
|  | R-445A | L2 | A2L | R-744/R-134A/R-1234ze(E) (6/9/85) | CO2 + CF3CH2F + CF3CH=CHF | 103.1 | 4.29 | 0.053 | –50,3 a –23,5 | 0.228 | ND | 0.266 | 134.7 | 0 | 1 | 2L | 0.228
|  | R-446A | L2 | A2L | R-32/R-1234ze(E)/R-600 (68/29/3) | CH2F2 + CF3CH=CHF + C4H10 (11) | 62 | 2.6 | 0.031 | –49,4 a –44,0 | 0.068 | ND | 0.157 | 461.2 | 0 | 1 | 2L | 0.068
|  | R-447A | L2 | A2L | R-32/R-125/R-1234ze(E) (68/3,5/28,5) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CH=CHF (11) | 63.04 | 2.61 | 0.034 | –49,3 a –44,2 | 0.36 | ND | 0.168 | 583.5 | 0 | 1 | 2L | 0.36
|  | R-451A | L2 | A2L | R-1234YF/R-134A (89,8/10,2) | CF3CF=CH2 + CF3CH2F | 112.69 | 4.303 | 0.065 | –30,8 a –30,5 | 0.462 | ND | 0.323 | 149.5 | 0 | 1 | 2L | 0.462
|  | R-451B | L2 | A2L | R-1234YF/R-134A (88,8/11,2) | CF3CF=CH2 + CF3CH2F (11) | 112.56 | 4.7 | 0.065 | –31,0 a –30,6 | 0.461 | ND | 0.323 | 163.7 | 0 | 1 | 2L | 0.461
|  | R-452B | L2 | A2L | R-32/R-125/R-1234YF (67,0/7,0/26,0) | CH2F2 + CF3CHF2 + CF3CFCH2 (11) | 63.5 | 2.63 | 0.062 | –51,0 a –50,3 | 0.467 | – | 0.31 | 698.25 | 0 | 1 | 2L | 0.467
|  | R-454A | L2 | A2L | R-32/R-1234YF (35,0/65,0) | CH2F2 + CF3CFCH2 (11) | 80.5 | 2.8 | 0.056 | –48,4 a –41,6 | 0.46 | – | 0.278 | 238.89 | 0 | 1 | 2L | 0.46
|  | R-454B | L2 | A2L | R-32/R-1234YF (68,9/31,1) | CH2F2 + CF3CFCH2 (11) | 62.6 | 2.2 | 0.061 | –50,9 a –50,0 | 0.35 | – | 0.301 | 466.32 | 0 | 1 | 2L | 0.35
|  | R-454C | L2 | A2L | R-32/R-1234YF (21,5/78,5) | CH2F2 + CF3CFCH2 (11) | 90.8 | 3.2 | 0.059 | –46,0 a –37,8 | 0.44 | – | 0.291 | 148.27 | 0 | 1 | 2L | 0.44
|  | R-455A | L2 | A2L | R-744/R-32/R-1234YF (3,0/21,5 /75,5) | CO2 + CH2F2 + CF3CF=CH2 (11) | 87.5 | 3.63 | 0.105 | –51,6 a –39,1 | 0.414 | ND | 0.423 | 148.18 | 0 | 1 | 2L | 0.414
|  | R-141B | L2 | A2 | 1,1-Dicloro-1-fluoretano | CCl2FCH3 (10;11) | 117 | 4.78 | 0.053 | 32 | 0.012 | 532 | ND | 725 | 0.11 | 2 | 2 | 0.053
|  | R-142B | L2 | A2 | 1-Cloro-1,1-difluoretano | CClF2CH3 (10;11) | 100.5 | 4.11 | 0.049 | –10 | 0.1 | 750 | 0.329 | 2310 | 0.065 | 1 | 2 | 0.1
|  | R-152A | L2 | A2 | 1,1-Difluoretano | CHF2CH3 | 66 | 2.7 | 0.027 | –25 | 0.14 | 455 | 0.13 | 124 | 0 | 1 | 2 | 0.14
|  | R-160 | L2 | A2 | Cloruro de etilo | CH3CH2Cl | 64.5 | X | 0.019 | X | ND | 510 | 0.095 | ND | 0 | 1 | 2 | 0.019
|  | R-512A | L2 | A2 | R-134A/R-152A (5/95) | CH3CH2F + CHF2CH3 | 67.2 | 2.75 | 0.025 | –24 | 0.14 | ND | 0.124 | 189.3 | 0 | 1 | 2 | 0.14
|  | R-406A | L2 | A1/A2 | R-22/R-600A/R-142B (55/4/41) | CHClF2 + CH(CH3)3 + CClF2CH3 (10;11) | 89.9 | 3.68 | 0.13 | –32,7 a –23,5 | 0.14 | ND | 0.302 | 1943 | 0.057 | 1 | 2 | 0.14
|  | R-411A | L2 | A1/A2 | R-1270/R-22/R-152A (1,5/87,5/11,0) | C3H6 + CHClF2 + CHF2CH3 (10;11) | 82.4 | 3.37 | 0.04 | –39,6 a –37,1 | 0.074 | ND | 0.186 | 1597 | 0.048 | 1 | 2 | 0.074
|  | R-411B | L2 | A1/A2 | R-1270/R-22/R-152A (3/94/3) | C3H6 + CHClF2 + CHF2CH3 (10;11) | 83.1 | 3.4 | 0.05 | –41,6 a –40,2 | 0.044 | ND | 0.239 | 1705 | 0.052 | 1 | 2 | 0.05
|  | R-412A | L2 | A1/A2 | R-22/R-218/R-142B (70/5/25) | CHClF2 + C3F8 + CCIF2CH3 (10;11) | 92.2 | 3.77 | 0.07 | –36,5 a –28,9 | 0.17 | ND | 0.329 | 2286 | 0.055 | 1 | 2 | 0.17
|  | R-413A | L2 | A1/A2 | R-218/R-134A/R-600A (9/88/3) | C3F8 + CF3CH2F + CH(CH3)3 (11) | 103.9 | 4.25 | 0.08 | –29,4 a –27,4 | 0.21 | ND | 0.375 | 2053 | 0 | 1 | 2 | 0.21
|  | R-415A | L2 | A1/A2 | R-22/R-152A (82/18) | CHClF2 + CHF2CH3 (10;11) | 81.9 | 3.35 | 0.04 | –37,5 a –34,7 | 0.19 | ND | 0.188 | 1507 | 0.028 | 1 | 2 | 0.19
|  | R-415B | L2 | A1/A2 | R-22/R-152A (25/75) | CHClF2 + CHF2CH3 (10;11) | 70.2 | 2.87 | 0.03 | –23,4 a –21,8 | 0.15 | ND | 0.13 | 545.5 | 0.009 | 1 | 2 | 0.15
|  | R-418A | L2 | A1/A2 | R-290/R-22/R-152a (81,5/96,0/2,5) | C3H8 + CHClF2 + CHF2CH3 (10;11) | 84.6 | 3.46 | 0.06 | –41,7 a –40,0 | 0.2 | ND | 0.31 | 1741 | 0.033 | 1 | 2 | 0.2
|  | R-419A | L2 | A1/A2 | R-125/R-134A/R-E170 (77/19/4) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH3OCH3 (11) | 109.3 | 4.47 | 0.05 | –42,6 a –35,9 | 0.31 | ND | 0.25 | 2967 | 0 | 1 | 2 | 0.31
|  | R-419B | L2 | A1/A2 | R-125/R-134A/R-E170 (48,5/48,0/3,5) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CH3OCH3 (11) | 105.2 | 4.3 | 0.06 | –37,4 a –31,5 | 0.26 | ND | 0.29 | 2384 | 0 | 1 | 2 | 0.26
|  | R-439A | L2 | A1/A2 | R-32/R-125/R-600A (50/47/3) | CH2F2 + CF3CHF2 + CH(CH3)3 (11) | 71.2 | 2.91 | 0.061 | –52,0 a –51,8 | 0.34 | ND | 0.304 | 1983 | 0 | 1 | 2 | 0.34
|  | R-440A | L2 | A1/A2 | R-290/R-134A/R-152A (0,6/1,6/97,8) | C3H8 + CF3CH2F + CHF2CH3 | 66.2 | 2.71 | 0.025 | –25,5 a –24,3 | 0.14 | ND | 0.124 | 144.2 | 0 | 1 | 2 | 0.14
|  | R(8) | L2 | A1/A2 | R-125/R-134A/R-152A/R-E170,(67/15/15/3) | CF3CHF2 + CF3CH2F + CHF2CH3 + CH3OCH3 | 108.45 | X | 0.094 | –38,1 a –37,8 | ND | ND | ND | 2578.1 | 0 | 1 | 2 | 0.094
|  | R-21 | L2 | B1 | Diclorofluormetano | CHCl2F (10) | 103 | X | 0.1 | 8.92 | ND | ND | NF | ND | 0 | 1 | 1 | 0.1
|  | R-123 | L2 | B1 | 2,2-Dicloro-1,1,1-trifluoretano | CF3CHCl2 (10) | 153 | NA | 0.1 | 27 | 0.057 | 730 | NF | 77 | 0.02 | 2 | 1 | 0.1
|  | R-245FA | L2 | B1 | 1,1,1,3,3 Pentafluor propano | CF3CH2CHF2 (11) | 134 | 5.48 | 0.19 | 15 | 0.19 | ND | NF | 1030 | 0 | 2 | 1 | 0.19
|  | R-764 | L2 | B1 | Dióxido de azufre | SO2 | 64.1 | X | 0,0002 6 | –10 | ND | ND | NF | ND | 0 | 1 | 1 | 0,0002 6
|  | R-717 | L2 | B2L | Amoníaco | NH3 | 17 | 0.7 | 0.00035 | –33 | 0.00022 | 630 | 0.116 | 0 | 0 | 1 | 2L | 0.00035
|  | R-30 | L2 | B2 | Diclorometano (cloruro de etileno) | CH2Cl2 (10) | 84.9 | 3.47 | 0.017 | 40 | ND | 662 | 0.417 | 9 | ND | 2 | 2 | 0.017
|  | R-40 | L2 | B2 | Cloruro de metilo | CH3Cl (10) | 50.5 | X | 0.021 | –24 | ND | 625 | 0.147 | ND | 0 | 1 | 2 | 0.021
|  | R-611 | L2 | B2 | Formiato de metilo | C2H4O2 | 60 | X | 0.012 | 31.2 | ND | 456 | 0.123 | ND | 0 | 1 | 2 | 0.012
|  | R-1130 | L2 | B2 | 1,2-Dicloroetileno | CHCl = CHCl | 96.9 | X | ND |  | ND | 458 | 0.246 | ND | 0 | 1 | 2 | ND
|  | R-50 | L3 | A3 | Metano | CH4 | 16 | 0.654 | 0.006 | –161 | ND | 645 | 0.032 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0.006
|  | R-170 | L3 | A3 | Etano | C2H6 | 30 | 1.23 | 0.0086 | –89 | 0.0086 | 515 | 0.038 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.0086
|  | R-290 | L3 | A3 | Propano | C3H8 | 44 | 1.8 | 0.008 | –42 | 0.09 | 470 | 0.038 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.09
|  | R-600 | L3 | A3 | Butano | C4H10 | 58.1 | 2.38 | 0.0089 | 0 | 0.0024 | 365 | 0.038 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0089
|  | R-600A | L3 | A3 | 2 Metilpropano (Isobutano) | CH(CH3)3 | 58.1 | 2.38 | 0.011 | –12 | 0.059 | 460 | 0.043 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.059
|  | R-601 | L3 | A3 | Pentano | C5H10 | 72.1 | 2.95 | 0.008 | 36 | 0.0029 | ND | 0.035 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.008
|  | R-601A | L3 | A3 | 2 Metilbutano (Isopentano) | (CH3)2CHCH2CH3 | 72.1 | 2.95 | 0.008 | 27 | 0.0029 | ND | 0.038 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.008
|  | R-1150 | L3 | A3 | Etileno | CH2 = CH2 | 28.1 | 1.15 | 0.006 | –104 | ND | 425 | 0.036 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.006
|  | R-1270 | L3 | A3 | Propileno | CH3CH=CH2 | 42.1 | 1.72 | 0.008 | –48 | 0.0017 | 455 | 0.046 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.008
|  | R-E170 | L3 | A3 | Dimetileter | CH3OCH3 | 46 | 1.88 | 0.013 | –25 | 0.079 | 235 | 0.064 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.079
|  | R-510A | L3 | A3 | R-E170/R-600A (88/12) | C2H6O + CH(CH3)3 | 47.25 | 1.93 | 0.011 | –25,1 | 0.087 | ND | 0.056 | 1.2 | 0 | 1 | 3 | 0.087
|  | R-511A | L3 | A3 | R-290/R-E170 (95/5) | CH3H8 + C2H6O | 44.2 | 1.81 | 0.008 | -42 | 0.092 | ND | 0.038 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 0.092
|  | R-429A | L3 | A3 | R-E170/R-152A/R-600A (60/10/30) | C2H6O + CHF2CH3 + CH(CH3)3 | 50.8 | 2.08 | 0.098 | –26,0 a –25,6 | 0.098 | ND | 0.052 | 13.9 | 0 | 1 | 3 | 0.098
|  | R-430A | L3 | A3 | R-152A/R-600A (76/24) | CHF2CH3 + CH(CH3)3 | 64 | 2.61 | 0.1 | –27,6 a –27,6 | 0.1 | ND | 0.084 | 95 | 0 | 1 | 3 | 0.1
|  | R-431A | L3 | A3 | R-290/R-152A(71/29) | CH3H8 + CHF2CH3 | 48.8 | 2 | 0.009 | –43,1 a –43,1 | 0.1 | ND | 0.044 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 0.1
|  | R-432A | L3 | A3 | R-1270/R-E170,(80/20) | C3H6 + C2H6O | 42.8 | 1.75 | 0.008 | –46,6 a –45,6 | 0.0021 | ND | 0.039 | 1.8 | 0 | 1 | 3 | 0.008
|  | R-333A | L3 | A3 | R-1270/R-290(30/70) | C3H6 + CH3H8 | 43.5 | 1.78 | 0.007 | –44,6 a –44,2 | 0.0055 | ND | 0.036 | 2.7 | 0 | 1 | 3 | 0.007
|  | R-433C | L3 | A3 | R-1270/R-290 (25/75) | C3H6 + CH3H8 | 43.6 | 1.78 | 0.006 | –44,3 a –43,9 | 0.0066 | ND | 0.032 | 2.8 | 0 | 1 | 3 | 0.0066
|  | R-435A | L3 | A3 | R-E170/R-152A (80/20) | C2H6O + C2H4F2 | 49 | 2 | 0.014 | –26,1 a –25,9 | 0.09 | ND | 0.069 | 25.6 | 0 | 1 | 3 | 0.09
|  | R-436A | L3 | A3 | R-290/R-600A (56/44) | CH3H8 + CH(CH3)3 | 49.3 | 2.02 | 0.006 | –34,3 a –26,2 | 0.073 | ND | 0.032 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.073
|  | R-436B | L3 | A3 | R-290/R-600A (52/48) | CH3H8 + CH(CH3)3 | 49.9 | 2 | 0.007 | –33,4 a –25,0 | 0.071 | ND | 0.033 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.071
|  | R-441A | L3 | A3 | R-170/R-290/R-600A/R-600 (3,1/54,8/6,0/36,1) | C2H6 + C3H8 + CH(CH3)3 + C4H10 | 48.3 | 1.98 | 0.0063 | –41,9 a –20,4 | 0.0063 | ND | 0.032 | 3.5 | 0 | 1 | 3 | 0.0063
|  | R-443A | L3 | A3 | R-1270/R-290/R-600A (55/40/5) | CH3H6 + C3H8 + CH(CH3)3 | 43.47 | 1.8 | 0.003 | –44,8 a –41,2 | 0.003 | ND | 0.036 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 0.003
|  | R(9) | L3 | A3 | R-32/R-1270/R-E170 (21/75/4) | CH2F2 + CH3H6 + C2H6O | 44 | 1.82 | 0.0108 | –62,16 a –50,23 | ND | ND | 0.054 | 143.9 | 0 | 1 | 3 | 0.0108
|  | R-1224yd(Z) | L1 | A1 | (Z)-1-cloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eno | cis-CF3CF=CHCl | 148.5 | 6.325 | 0.364 | 14.62 | 0.364 | 543 | NF | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.364
|  | R-1336mzz(E) | L1 | A1 | (E)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-eno | trans-CF3CH=CHCF3 | 164.1 | NA | 0.048 | 7.43 | 0.482 | ND | NF | 17.9 | 0 | 2 | 1 | 0.482
|  | R-1336mzz(Z) | L1 | A1 | (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-eno | cis-CF3CH=CHCF3 | 164.1 | NA | 0.087 | 33.45 | 0.0872 | ND | NF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0872

## COMPROBADOR INSTALACIONES
TIPO DE INSTALACIÓN |  |  |  | LÍMITES DE CARGA POR TOXICIDAD E INFLAMABILIDAD
REFRIGERANTE | R-436B | A3 // L3 | LÍMITE DE CARGA SEGÚN EL CRITERIO MÁS RESTRICTIVO, INFLAMABILIDAD O TOXICIDAD | CATEGORÍA TOXICIDAD | A | TIPO DE UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS |  | 1
¿EQUIPO (COMPACTO/PARTIDO)? | Equipo compacto |  |  | ACCESIBILIDAD DE LOCAL Y TIPO DE APLICACIÓN |  | B - sótanos | VOLUMEN LOCAL (m3) | 187.5
POTENCIA ELÉCTRICA COMPRESORES (kW) | 10 | ¿Varios compresores? | Sí | CARGA MÁXIMA POR TOXICIDAD (kg)
13,3125 kg ó APÉNDICE 4
¿CÁMARA DE ATMÓSFERA ARTIFICIAL? | No
CARGA DE LA INSTALACIÓN (kG) | 3 | ¿SALA DE MÁQUINAS? | No | CLASE DE INFLAMABILIDAD | 3 | TIPO DE UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS |  | 1
NIVEL DE INSTALACIÓN
|  |  |  | ACCESIBILIDAD DE LOCAL Y TIPO DE APLICACIÓN |  | B - Otras aplicaciones | VOLUMEN LOCAL (m3) | 187.5
INSTALACIÓN DE NIVEL 2 ACOGIDA A LA IF-20
CARGA MÁXIMA POR INFLAMABILIDAD (kg)
FALSE
TRAMITACIÓN
a) Memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. b) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10). c) Certificado de instalación eléctrica o informe de estado de instalación eléctrica indicando que se adecua a la normativa vigente cuando se ejecutó y funciona correctamente suscrito por empresa instaladora habilitada c) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. d) Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando resulte de aplicación. e) El titular precisa de disponer de una contrato de mantenimiento bien con una empresa RITE que cumpla los requisitos de una empresa frigorista de nivel 2 (ingeniero en la empresa + Seguro de RC de 900.000€) o con una empresa frigorista, según la tipología de instalación (climatización o proceso industrial/comercial)
EMPRESA QUE PUEDE EJECUTAR LAS ACTUACIONES
|  |  |  | ¿INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA CONFORT HUMANO? |  |  |  | No
INSTALACIÓN: EMPRESA FRIGORISTA DE NIVEL 1 O 2 // MANTENIMIENTO: EMPRESA FRIGORISTA DE NIVEL 2
REQUISITOS DE LAS EMPRESAS RITE O FRIGORISTA SEGÚN SU NIVEL
a) Estar legalmente constituida en caso de que sea una persona jurídica b) Disponer de la documentación que la identifique c) Contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos 300.000 € por siniestro c.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, el seguro deberá cubrir al menos 900.000 € por siniestro. d) Disponer de al menos un instalador frigorista contratado d.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, deberá de tener contratado un técnico titulado competente (ingeniero) e) Disponer de la certificación de empresa para la manipulación de gases fluorados. Que el personal de la empresa posea la certificación personal de manipulación de gases fluorados acorde a las actividades que realiza. f) Disponer de los medios técnicos indicados en la IF-13 del RSIF g) Disponer de un contrato con un gestor de residuos h) Estar dada de alta como pequeña empresa productora de residuos peligrosos.
LOGO ASOCIACIÓN
IF-04, APÉNDICE 3
IF-04, APÉNDICE 4
IF-13 MEDIOS TÉCNICOS
IF-10 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN
ARTÍCULO 8 DEL RSIF
IF-04, APÉNDICE 2
IF-04, APÉNDICE 1, TABLAS A Y B

## TRAMITACIÓN (hidden)
INSTALACIONES DE NIVEL 1 | INSTALACIONES NO SUJETAS AL RSIF | INSTALACIONES ACOGIDAS A LA IF-20
a) Memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. b) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10). c) Certificado de instalación eléctrica o informe de estado de instalación eléctrica indicando que se adecua a la normativa vigente cuando se ejecutó y funciona correctamente suscrito por empresa instaladora habilitada c) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. d) Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando resulte de aplicación. | a) Un certificado según modelo apéndice I de la IF-10. b) Manual de instrucciones. c) En el caso de las instalaciones por absorción con Br Li-Agua, además, la empresa instaladora frigorista entregará la justificación documentada de la idoneidad de las soluciones adoptadas desde el punto de vista energético (solución con menor coste energético) y deberán satisfacer las exigencias establecidas en la reglamentación vigente relativa a equipos a presión en cuanto a diseño, fabricación, protección y documentación que debe acompañar a dichos equipos. | a) Memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. b) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10). c) Certificado de instalación eléctrica o informe de estado de instalación eléctrica indicando que se adecua a la normativa vigente cuando se ejecutó y funciona correctamente suscrito por empresa instaladora habilitada c) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. d) Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando resulte de aplicación. e) El titular precisa de disponer de una contrato de mantenimiento bien con una empresa RITE que cumpla los requisitos de una empresa frigorista de nivel 2 (ingeniero en la empresa + Seguro de RC de 900.000€) o con una empresa frigorista, según la tipología de instalación (climatización o proceso industrial/comercial)
INSTALACIONES DE NIVEL 2 | INSTALACIÓN DE NIVEL 2 QUE PUEDE SER EJECUTADA COMO DE NIVEL 1
a) Proyecto de la instalación realmente ejecutada. b) Certificado técnico de dirección de obra. c) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación (de acuerdo con la IF-10). d) Certificado de instalación eléctrica o informe de estado de instalación eléctrica indicando que se adecua a la normativa vigente cuando se ejecutó y funciona correctamente suscrito por empresa instaladora habilitada e) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. f) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil del titular de la instalación, cuando así esté establecido. g) Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista, siempre que la empresa no sea empresa automantenedora. h) Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando resulte de aplicación. | a) Memoria técnica de la instalación ejecutada firmada por el instalador frigorista si no se sobrepasan los límites de carga dispuestos según las tablas A y B de la IF-04 o por técnico titulado competente en caso de que sí se sobrepasen. b) «Análisis de riesgo» de la instalación si se sobrepasan las cargas máximas establecidas por el RSIF, en ese caso la instalación pasa a ser de nivel 2. c) Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que el personal de la empresa tiene los medios y ha sido instruido en el manejo de refrigerantes A2L. d) Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista (de acuerdo con la IF-10). e) Certificado de instalación eléctrica, que incluya la parte correspondiente a la instalación frigorífica, firmado por un instalador en baja tensión. f) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, las declaraciones de conformidad CE de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidas las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando resulte de aplicación. h) Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista, siempre que la empresa no sea empresa automantenedora.

## EMPRESAS FRIGORISTA_RITE (hidden)
EMPRESA RITE
a) Estar legalmente constituida en caso de que sea una persona jurídica b) Disponer de la documentación que la identifique c) Contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos 300.000 € por siniestro c.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, el seguro deberá cubrir al menos 900.000 € por siniestro. d) Disponer de al menos un operario con carnet RITE d.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, deberá de tener contratado un técnico titulado competente (ingeniero) e) Disponer de la certificación de empresa para la manipulación de gases fluorados. Que el personal de la empresa posea la certificación personal de manipulación de gases fluorados acorde a las actividades que realiza. f) Disponer de los medios técnicos indicados en la IF-13 del RSIF g) Disponer de un contrato con un gestor de residuos h) Estar dada de alta como pequeña empresa productora de residuos peligrosos.
Empresa Frigorista
a) Estar legalmente constituida en caso de que sea una persona jurídica b) Disponer de la documentación que la identifique c) Contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos 300.000 € por siniestro c.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, el seguro deberá cubrir al menos 900.000 € por siniestro. d) Disponer de al menos un instalador frigorista contratado d.1) Para empresas que deban cumplir con los requisitos de una empresa de nivel 2, deberá de tener contratado un técnico titulado competente (ingeniero) e) Disponer de la certificación de empresa para la manipulación de gases fluorados. Que el personal de la empresa posea la certificación personal de manipulación de gases fluorados acorde a las actividades que realiza. f) Disponer de los medios técnicos indicados en la IF-13 del RSIF g) Disponer de un contrato con un gestor de residuos h) Estar dada de alta como pequeña empresa productora de residuos peligrosos.