Expedido en TRES ejemplares: Interesado; Empresa Distribuidora; archivo de Empresa Instaladora Habilitada.

Nº      /20

INFORME DE ANOMALÍAS EN INSPECCIÓN DE  INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON POTENCIA MAYOR A 70 kW

DATOS DEL TITULAR Y DE LA INSTALACIÓN:

NOMBRE DEL USUARIO:      ........................................................

DIRECCIÓN:      ........................................................................................................

POBLACIÓN Y D.P.:      ...........................................................................................

NÚMERO DE PÓLIZA:      ..........................................

TIPO DE GAS:      ........................................................

DISTRIBUIDOR:      .....................................................

SUMINISTRADOR:      .................................................

DATOS DE LA EMPRESA HABILITADA:

RAZÓN SOCIAL:      ..........................................................................

CIF:      ...............................................

CATEGORÍA:      ................................................................................

DATOS DE LA  PERSONA ACREDITADA:

NOMBRE:      ...............................................................................

DNI o NIE:      ..........................(o, en su defecto, número de pasaporte       .................................   ).

ACREDITACIÓN:      ........................................

RELACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS

ANOMALIAS PRINCIPALES

IBb-1 Fuga de gas

AP-1 Revoco continuado en el conducto de evacuación de una aparato de gas o concentración de CO-ambiente en el local superior a 50 ppm.

AP-2 Combustión no higiénica de aparatos de gas.

AP-3 Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS) en aquellos aparatos que reglamentariamente lo requieran.

AP-4 Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora en el funcionamiento de un aparato de gas.

ANOMALIAS SECUNDARIAS

ISb-1 Fugas de gas secundarias.

ISb-2 Estado general de conservación de la instalación defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados.

ISb-3 El incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones establecidas en el apdo. 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2014 al discurrir  tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

ISb-4 Inexistencia o difícil accesibilidad de la llave general de usuario.

ISb-5 Estación de regulación con o sin medida sin toma de tierra y/o juntas dieléctricas.

ISb-6 Ventilación del recinto de la ERM insuficiente o incorrecta.

ISb-7 Ubicación del recinto de la ERM y/o distancias mínimas de seguridad incorrectos.

ISb-8 Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del extintor de polvo seco.

ISb-9 La instalación eléctrica de la ERM incumple con la normativa vigente.

ISb-10 Inexistencia de la señalización correspondiente.

AS-1 Revoco moderado en el conducto de evacuación de un aparato de gas o concentración del CO-ambiente en el local comprendida entre 15 ppm y 50 ppm.

AS-2 Interferencia moderada de la campana extractora  en el funcionamiento de un aparato de gas.

AS-3 Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama en los aparatos de gas que deban disponer de ellos.

AS-4 Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato cuando sea de tipo B o C.

AS-5 Falta el Libro de Mantenimiento o no se acredita la realización del mantenimiento obligatorio  del aparato en las salas de máquinas con  una potencia instalada superior a 70 kW.

AS-6 Combustión deficiente de aparato de gas.

AS-7 Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocinas, encimeras encastrables y otros aparatos de cocción.

AS-8 Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos de cocción.

PLAZO MÁXIMO PARA LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS (CUANDO PROCEDA).

Anomalías principales:

INTERRUPCIÓN PARCIAL de la instalación..

INTERRUPCIÓN TOTAL  de la instalación.

Anomalías secundarias:

QUINCE DIAS: falta de estanquidad consideradas como anomalías secundarias.

SEIS MESES.

Fecha:	     .................				             		   Enterado del resultado de las operaciones

Firma  y sello instalador				Firma del titular o representante