Expedido en TRES ejemplares: Interesado; Empresa Distribuidora; archivo de Empresa Instaladora Habilitada

Nº      /20

INFORME DE ANOMALÍAS EN INSPECCIÓN DE  INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON POTENCIA MENOR O IGUAL A 70 kW

DATOS DEL TITULAR Y DE LA INSTALACIÓN:

NOMBRE DEL USUARIO:      ........................................................

DIRECCIÓN:      ........................................................................................................

POBLACIÓN Y D.P.:      ...........................................................................................

CUPS:      ..........................................NÚMERO DE PÓLIZA:      ..........................................

TIPO DE GAS:      ........................................................

DISTRIBUIDOR:      .....................................................

SUMINISTRADOR:      .................................................

DATOS DE LA EMPRESA HABILITADA:

RAZÓN SOCIAL:      ..........................................................................

CIF:      ...............................................

TIPO DE ENTIDAD Y CATEGORÍA:      ................................................................................

DATOS DE LA  PERSONA ACREDITADA:

NOMBRE:      ...............................................................................

DNI o NIE:      ..........................(o, en su defecto, número de pasaporte       .................................   ).

ACREDITACIÓN:      ........................................

RELACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS

ANOMALIAS PRINCIPALES

Ipa-1 Fuga de gas

Ipa-2 Aparato de gas tipo A o tipo B instalado en dormitorio, o local de baño o ducha.

Ipa-3 Tubo flexible visiblemente dañado.

Ipa-4 Tubo flexible de elastómero en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de coción.

Ipa-5 Deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de los pdc.

Ipa-6 Extractor mecánico, campana extractora de cocina o aparato de gas que dispone de un dispositivo de ayuda a la evacuación de los pdc, conectados a la misma chimenea donde también tienen salida los pdc de aparatos de gas tipo B de tiro natural.

Ipa-7 Aparato de gas  tipo B que carece de conducto de evacuación de pdc o que, disponiendo del mismo, está ubicado en un local de V≤ 8 m3 que carece de ventilación suficiente.

Ipa-8 Llaves de aparatos sin conectar que no estén cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas.

AP-1 Revoco continuado en el conducto de evacuación de una aparato de gas o concentración de CO-ambiente en el local superior a 50 ppm.

AP-2 Combustión no higiénica de aparatos de gas.

AP-3 Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS) en aquellos aparatos que reglamentariamente lo requieran.

AP-4 Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora en el funcionamiento de un aparato de gas.

ANOMALIAS SECUNDARIAS

ISa-1 Aparato de gas tipo B que está ubicado en un local V˃8 m3 que carece de ventilación suficiente.

ISa-2 Estado general de conservación de la instalación defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados.

ISa-3 Tubo flexible inadecuado, conexión defectuosa del mismo o en contacto con partes calientes.

ISa-4 El incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles de las tuberías, de las condiciones establecidas en el apdo. 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2014, al discurrir dichas tuberías por las cavidades altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

ISa-5 Local con ventilación inadecuada.

ISa-6 Local con volumen insuficiente cuando el consumo calorífico total de los aparatos de cocción instalados en el mismo sea superior a 16 kW.

ISa-7 Falta de sistema de detección y corte de gas, en contra de lo indicado en la Norma UNE 60670-6.

ISa-8 Conducciones de otros servicios, de acuerdo a lo indicado en el apdo. 4.3 de la Norma UNE 60670-4:2014 en contacto con conducciones de gas.

AS-1 Revoco moderado en el conducto de evacuación de un aparato de gas o concentración del CO-ambiente en el local comprendida entre 15 ppm y 50 ppm.

AS-2 Interferencia moderada de la campana extractora  en el funcionamiento de un aparato de gas.

AS-3 Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama en los aparatos de gas que deban disponer de ellos.

AS-4 Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato cuando sea de tipo B o C.

AS-5 Falta el Libro de Mantenimiento o no se acredita la realización del mantenimiento obligatorio  del aparato en las salas de máquinas con  una potencia instalada superior a 70 kW.

AS-6 Combustión deficiente de aparato de gas.

AS-7 Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocinas, encimeras encastrables u otros aparatos de cocción.

AS-8 Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos de cocción.

PLAZO MÁXIMO PARA LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS (CUANDO PROCEDA).

Anomalías principales:

INTERRUPCIÓN PARCIAL de la instalación..

INTERRUPCIÓN TOTAL  de la instalación.

Anomalías secundarias:

QUINCE DIAS: falta de estanquidad consideradas como anomalías secundarias.

SEIS MESES.

Fecha:	     .................				             		   Enterado del resultado de las operaciones

Firma  y sello instalador				Firma del titular o representante