## LSMT
GUÍA DE REVISIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MT |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
| B | M | NP | ZANJA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Profundidad y dimensiones
Limpieza sin piedras ni cascotes
Lecho de arena
| B | M | NP | TUBULARES DE POTENCIA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material de los tubos
Dimensiones
Instalación y asentamiento
Limpieza de entradas
Sellado de tubos vacíos
| B | M | NP | TUBULARES DE CONTROL | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material de los tubos
Dimensiones
Instalación y asentamiento
Limpieza de entradas
Sellado de tubos vacíos
| B | M | NP | CABLE | [5 empty] | OBSERVACIONES
Sección adecuada según proyecto
Nivel de aislamiento según proyecto
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Estado general del cable
Estado de la cubierta
| B | M | NP | TENDIDO | [5 empty] | OBSERVACIONES
Disponibilidad de planos y documentación previa en obra
Coincidencia del trazado según planos
Justificación de las no coincidencias del trazado proyectado
Preparación del tendido
Material de tendido adecuado (tracción, rodillos, embocaduras, etc.)
Radios de curvatura
Tendido por tubulares
Agrupación y encintado de cables
Calidad general del tendido
Respeto a instalaciones de otros servicios
| B | M | NP | PROTECCIONES MECÁNICAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
Recubrimiento de arena
Instalación de placa o elemento de protección
Instalación de cinta de aviso de cables eléctricos
Instalación de protecciones con otros servicios (si procede)
Relleno de zanja por capas y adecuado
| B | M | NP | INSTALACIÓN EN GALERIAS YA EXISTENTES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Galería sin condiciones de seguridad adecuada para la instalación
Galería sin accesibilidad para mantenimiento
Instalación correcta de bandejas y soportes
Puestas a tierra de bandejas y soportes metálicos
Identificación clara de los circuitos tendidos
Sujeción adecuada de los cables a bandejas y/o soportes
Existencia de instalaciones de gas u otros fluidos inflamables
Existencia de instalaciones de agua por encima de los cables
| B | M | NP | EMPALMES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material adecuado
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Ejecución correcta
Etiqueta de identificación del empalmador
Protección adecuada del empalme en el caso de galerías
| B | M | NP | DISTANCIAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
Distancias en CRUCES superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Cables MT | Cables BT | Telecomunic | Agua | Gas |  | Acometidas
|  |  |  | DISTANCIAS | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.3
Distancias en PARALELISMOS superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Cables MT | Cables BT | Telecomunic | Agua | Gas sin protección |  | Gas con protección
|  |  |  | DISTANCIAS | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | Alta Pres-0,40 |  | Alta Pres-0,25
[9 empty] | Baja Pres-0,20 |  | Baja Pres-0,15
| B | M | NP | REPOSICIONES Y ACABADOS DE ZANJA Y OBRA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Tapados de zanjas correctos
Reposición de pavimentos adecuada
Inexistencia de despojos y restos de final de obra
| B | M | NP | CONEXIONES Y TERMINALES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material adecuado
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Ejecución correcta
Instalación y conexión correcta en celdas de incio y fin de línea
Instalación y conexión correcta en caso de terminaciones exteriores
Existencia de autoválvulas de protección en caso de terminaciones exteriores
| B | M | NP | PLANOS Y DOCUMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
Disponibilidad en obra del plano de trazado
Disponibilidad de datos de otros servicios
Toma de datos y cotas para plano “as built”
Toma de datos y/o fotos de proximidad con otros servicios (si procede)
Fidelidad y calidad del plano “as built”

## LSBT
GUÍA DE REVISIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BT |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
| B | M | NP | ZANJA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Profundidad y dimensiones
Limpieza sin piedras ni cascotes
Lecho de arena
| B | M | NP | TUBULARES DE POTENCIA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material de los tubos
Dimensiones
Instalación y asentamiento
Limpieza de entradas
Sellado de tubos vacíos
| B | M | NP | TUBULARES DE CONTROL (si procede) | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material de los tubos
Dimensiones
Instalación y asentamiento
Limpieza de entradas
Sellado de tubos vacíos
| B | M | NP | CABLE | [5 empty] | OBSERVACIONES
Sección adecuada según proyecto
Nivel de aislamiento según proyecto
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Estado general del cable
Estado de la cubierta
| B | M | NP | TENDIDO | [5 empty] | OBSERVACIONES
Disponibilidad de planos y documentación previa en obra
Coincidencia del trazado según planos
Justificación de las no coincidencias del trazado proyectado
Preparación del tendido
Material de tendido adecuado (tracción, rodillos, embocaduras, etc.)
Radios de curvatura
Tendido por tubulares
Agrupación y encintado de cables
Calidad general del tendido
Respeto a instalaciones de otros servicios
| B | M | NP | PROTECCIONES MECÁNICAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
Recubrimiento de arena
Instalación de placa o elemento de protección
Instalación de cinta de aviso de cables eléctricos
Instalación de protecciones con otros servicios (si procede)
Relleno de zanja por capas y adecuado
| B | M | NP | INSTALACIÓN EN GALERIAS YA EXISTENTES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Galería sin condiciones de seguridad adecuada para la instalación
Galería sin accesibilidad para mantenimiento
Instalación correcta de bandejas y soportes
Puestas a tierra de bandejas y soportes metálicos
Identificación clara de los circuitos tendidos
Sujeción adecuada de los cables a bandejas y/o soportes
Existencia de instalaciones de gas u otros fluidos inflamables
Existencia de instalaciones de agua por encima de los cables
| B | M | NP | EMPALMES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material adecuado
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Ejecución correcta
Protección adecuada del empalme en el caso de galerías
| B | M | NP | DISTANCIAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
Distancias en CRUCES superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Cables MT | Cables BT | Telecomunic | Agua | Gas |  | Acometidas
|  |  |  | DISTANCIAS | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3
Distancias en PARALELISMOS superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Cables MT | Cables BT | Telecomunic | Agua | Gas |  | Acometidas
|  |  |  | DISTANCIAS | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Alta Pres-0,40 |  | 0.3
Baja Pres-0,20
| B | M | NP | REPOSICIONES Y ACABADOS DE ZANJA Y OBRA | [5 empty] | OBSERVACIONES
Tapados de zanjas correctos
Reposición de pavimentos adecuada
Inexistencia de despojos y restos de final de obra
| B | M | NP | CONEXIONES Y TERMINALES | [5 empty] | OBSERVACIONES
Material adecuado
Tipo y fabricante homologado. En caso de no estar homologado, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Ejecución correcta
Instalación y conexión correcta en CT y fin del cable
Instalación y conexión correcta en caso de terminales exteriores
| B | M | NP | PLANOS Y DOCUMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
Disponibilidad en obra del plano de trazado
Disponibilidad de datos de otros servicios
Toma de datos y cotas para plano “as built”
Toma de datos y/o fotos de proximidad con otros servicios (si procede)
Fidelidad y calidad del plano “as built”
| B | M | NP | COMPROBACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE | [5 empty] | OBSERVACIONES
Limpieza de tubos (espuma, poliuretano, cemento, etc...)
Ubicación de CGP en línea de fachada con libre y permanente acceso
Identificación de indicios que hagan recomendable la supervisión mediante trazador, en los casos que la acometida esté conectado siempre

## LABT
GUÍA DE REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE BT |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | OBSERVACIONES
| B | M | NP | APOYO | [6 empty] | OBSERVACIONES
Estado general del apoyo, tornillería, marcado y señalización
Estado de la peana, cimentación o base del apoyo
Verticalidad
No utilización de apoyos BT para soporte de elementos ajenos (excepto cable cables de comunicaciones s/Decreto 330/2016)
| B | M | NP | HERRAJES | [6 empty] | OBSERVACIONES
Estado general de herrajes y aisladores (si los hay)
Grapas sin deslizamiento visible
Herrajes/accesorios adecuados al tipo de instalación (posada o tensada)
Inexistencia de tirantes y tornapuntas
| B | M | NP | CABLES Y CONEXIONES | [6 empty] | OBSERVACIONES
Estado de los conductores (sin roturas ni empalmes en vano)
Tipo aislamiento adecuado
Sección línea pasante, derivaciones y acometidas adecuadas
Conexiones en puente flojo, sin tensión mecánica
Destense evidente de algún cable
Separación de la pared con accesorios adecuados
Conectores del tipo adecuado
| B | M | NP | OTROS ELEMENTOS | [6 empty] | OBSERVACIONES
Instalación de puesta a tierra del neutro BT (si existe)
Medida de puesta a tierra del neutro BT (si existe) < 37 Ω ) =
Interruptores-seccionadores-portafusibles BT (si existen)
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | [6 empty] | OBSERVACIONES
Accesibilidad de las personas
Accesibilidad de vehículos
Inexistencia de materiales acumulados (restos de obra)
Paso por delante de aberturas de fachadas
| B | M | NP | DISTANCIAS (Líneas con cable aislado 0,6 / 1 KV) | [6 empty] | OBSERVACIONES
Distancias en cruces de líneas y vías de comunicación, superiores a las indicadas
| B | M | NP | COMPROBACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE | [6 empty] | OBSERVACIONES
Concordancia entre conductores instalados y lo solicitado inicialmente
Ubicación de CGP en línea de fachada con libre y permanente acceso
Identificación de indicios que hagan recomendable la supervisión mediante trazador, en los casos que la acometida esté conectado siempre
|  |  |  | ELEMENTO |  | Líneas AT | Líneas BT | Lin BT aisladas | Carreteras | Carril via |  | Catenaria
[6 empty] | (conductor) | desnudas | / Telecom |  | (sin electrificar)
|  |  |  | DISTANCIAS |  | 1,5+ | 0,50 m | A ser posible | 6 m | 6 m |  | 2 m
[6 empty] | (U+L1+L2)/100 |  | sin contactar
Distancias en CRUCES CON OTROS SERVICIOS, superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO |  | Teleférico y | Teleférico y | Ríos y canales | Antenas | Agua / Gas |  | Agua / Gas
[6 empty] | cables transp | cables transp |  | Radio / TV | (canalización) |  | (junta/empalm)
|  |  |  | DISTANCIAS |  | 2 m | 3m | 7 m | A ser posible | 0,20 m |  | 1 m
[6 empty] | (por encima) | (por debajo) |  | sin contactar
Distancias en PASO POR ZONAS, superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO |  | Suelo | Suelo | Arbolado | Partes metálic,
[6 empty] | (Red posada) | (Red tensada) |  | fachada
|  |  |  | DISTANCIAS |  | 2,5 m | 4 m | A ser posible | 0,05 m
sin contactar
Distancias en PASO POR FACHADAS CON ABERTURA, superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO |  | Balcón | Balcón | Balcón | Ventana | Ventana |  | Ventana
[6 empty] | Rz por encima | Rz por debajo | Rz lateral | Rz por encima | Rz por debajo |  | Rz lateral
|  |  |  | DISTANCIAS |  | 0,30 m |  | 1 m | 0,30 m | 0,50 m |  | 0,50 m
Distancias en PARALELISMOS, superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Líneas AT |  | Líneas BT | Lin BT aisladas | Carreteras | Catenaria |  | Agua / Gas
[5 empty] | (conductor) |  | desnudas | / Telecom |  |  |  | (no arteriales)
|  |  |  | DISTANCIAS | 1,5 veces “h” |  | 1 m | 0,10 m | 6 m | 1,5 m |  | 0,20 m
[5 empty] | apoyo más alto |  | 0,5 (mismo ap)

## CT
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES
GUÍA DE REVISIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR | B | M | NP | AISLAMIENTO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Estado botellas terminales interiores
Estado botellas terminales apantalladas
PaT-m Pantallas cables MT
Suciedad
| B | M | NP | TRANSFORMADORES | [8 empty] | OBSERVACIONES
Potencia máxima según el tipo de edificio de instalación
CT con acceso interior de pública concurrencia ....... 630 KVA ( 1.260 KVA - dos trafos)
CT en resto de zonas ............................................ 1.000 KVA (2.000 KVA - dos trafos)
Regulación de la toma del primario
Nivel de Aceite
Pérdida de aceite
Grado contaminación aceite<50 ppm
Existencia de Termómetro
Conexionado del Termómetro
Visibilidad del Termómetro
Prueba de disparo por Temperatura (cierre contactos)
Ajuste temperatura a 105ºC
Estado Aislamiento de MT Y BT
Suciedad aislamiento
Estado general trafo
Sección cable puente de MT: 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Dispositivo de inmovilizado
Conexión de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | CELDA TRAFO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Mamparas de chapa para la protección de la celda
Mirilla protección en la mampara (metacrilato)
Existencia y dimensionado depósito de recogida aceite, con grava
Existencia losa flotante (si procede)
Señalización numérica de los transformadores
Acabados
| B | M | NP | APARAMENTA MT | [8 empty] | OBSERVACIONES
Celdas MT homologadas. En caso de no estar homologadas, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Celdas MT motorizadas
Señalización numérica de las celdas SF6
Estado aparamenta
Suciedad aparamenta
Nivel de gas (SF6 en las celdas compactas)
Existencia de indicadores de tensión
Existencia del útil para las maniobras en las celdas SF6
PaT-m del Chasis de las Celdas SF6 (ambos lados)
Funcionamiento mecánico
Enclavamientos
Pararrayos en la conversión exterior (si es el caso)
Pararrayos interior (si es el caso)
| B | M | NP | FUSIBLES MT | [8 empty] | OBSERVACIONES
Potencia (kVA)
[6 empty] | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
|  |  |  | Tensión (kV) | 6 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 100 | -
[5 empty] | 10 | 10 | 20 | 32 | 50 | 63 | 100 | 100
[5 empty] | 11 | 10 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100
[5 empty] | 13.2 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 80 | 80
[5 empty] | 15 | 6.3 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 63
[5 empty] | 20 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 50
[5 empty] | 25 | 5 | 6.3 | 10 | 20 | 25 | 40 | 40
[5 empty] | 30 | 5 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 32 | 40
| B | M | NP | SECUNDARIO DEL TRAFO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Sección del puente de BT según la potencia del trafo
Potencia (kVA)
|  |  |  | Cable |  | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
|  |  |  | XZ1 - Al 0,6/1kV |  | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x2x240+1x240 | 3x3x240+2x240 | 3x4x240+2x240
Tendido de los cables del puente por ternos
| B | M | NP | CALIBRRE DE LOS FUSIBLES DE BT | [8 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | Red |  | RZ-50 Al | RZ-95 Al | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibra (A) |  | 125 | 200 | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
| B | M | NP | APARAMENTA BT | [8 empty] | OBSERVACIONES
Cuadro de BT 25kA con conexión para GE no ampliable
Placa de Tensión Armario BT.
Placa INTERCONEXIÓN ENTRE CT
Numeración y codificación cuadros y salidas BT
Conexión de la PaT-m del chasis Armario BT
Neutro del armario conectado a la PaT-n
Armario especial por salidas en paralelo (si es el caso)
Placa PELIGRO SALIDAS EN PARALELO
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | [8 empty] | OBSERVACIONES
Libre acceso de las personas desde el exterior
Inexistencia de canalizaciones ajenas en el interior
Inexistencia de materiales acumulados
Apertura de puertas mediante candado normalizado
No instalación de interrup. disparo protec. en la entrada
Instalación alumbrado interior
Posible cambio bombillas sin descargo
Interruptor Alumbrado interior - o final de carrera -
Rótulo nº. del CD/interior y exterior
Rótulo interior y exterior
Placa Primeros Auxilios
Rótulo Instrucciones Maniobra
Placa de 5 Reglas de Oro
| B | M | NP | ANCHURA PASILLOS | [8 empty] | OBSERVACIONES
Pasillo de maniobras con elementos en alta tensión a un sólo lado ........................ 1 m de ancho
Pasillo de maniobras con elementos en alta tensión a ambos lados .................... 1,2 m de ancho
Pasillo de inspección con elementos en alta tensión a un sólo lado ..................... 0,8 m de ancho
Pasillo de inspección con elementos en alta tensión a ambos lados ....................... 1 m de ancho
Distancia contactos directos en celda TR
Pantalla o tabiques macizos conductores ............................................................ 30 cm
Altura vallas protecciones ....................................................................................180 cm
Altura inferior vallas protecciones respecto al suelo ..............................................40 cm
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA GENERAL | [8 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Todas las partes metálic. inter. del CD conects. A PaT-m
No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m
Valor Vcontacto y Vpaso reglamentarios
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA NEUTRO | [8 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Tensión entre PaT-m y otra PaT < 15 V
Valor medido de PaT-m reglamentario (< 37 Ω ) = ........
Valor medido de la Resistencia Rmn = .........
Valor calcul. Resist. acoplamiento (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [8 empty] | OBSERVACIONES
Humedad de obra o pozo de aceite
Grietas
Estado trapas o puertas
Ventilación. Entradas y salidas
Sellado tubulares
Acabados obra

## CT BP
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | [9 empty] | OBSERVACIONES
GUÍA DE REVISIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN BAJO POSTE | B | M | NP | AISLAMIENTO | [9 empty] | OBSERVACIONES
Estado cadenas de amarre exteriores
Estado botellas terminales exteriores
Estado botellas terminales interiores apantalladas
PaT-m Pantallas cables MT
Suciedad
| B | M | NP | TRANSFORMADOR | [9 empty] | OBSERVACIONES
Potencia máxima: 250 kVA
Regulación de la toma del primario
Nivel de Aceite
Pérdida de aceite
Grado contaminación aceite<50 ppm
Existencia de Termómetro
Conexionado del Termómetro
Visibilidad del Termómetro
Prueba de disparo por Temperatura (cierre contactos)
Ajuste temperatura a 105ºC
Estado Aislamiento de MT Y BT
Suciedad aislamiento
Estado general trafo
Sección cable puente de MT: 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Dispositivo de inmovilizado
Conexión de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | CELDA TRAFO | [9 empty] | OBSERVACIONES
Mamparas de chapa para la protección de la celda
Mirilla protección en la mampara (metacrilato)
Existencia y dimensionado depósito de recogida aceite, con grava
Señalización numérica del transformador
Acabados
| B | M | NP | APARAMENTA BT | [9 empty] | OBSERVACIONES
Interruptor automático conectado a termómetro
| B | M | NP | APARAMENTA MT | [9 empty] | OBSERVACIONES
Estado e instalación del dispositivo de maniobra exterior
Estado e instalación del dispositivo de protección exterior
Estado aparamenta
Suciedad aparamenta
Pararrayos en la conversión exterior
Funcionamiento mecánico
Enclavamientos
Calibre de los fusibles de MT
Potencia (kVA)
[6 empty] | 50 |  | 100 |  | 160 |  | 250
|  |  |  | Tipo fusible |  | XS | APR | XS | APR | XS | APR | XS | APR
|  |  |  | Tensión (kV) | 6 | 20 | 20 | 40 | 32 | 65 | 50 | 80 | 80
[5 empty] | 10 | 12 | 10 | 25 | 20 | 40 | 32 | 50 | 50
[5 empty] | 11 | 12 | 10 | 20 | 20 | 30 | 32 | 50 | 40
[5 empty] | 13.2 | 10 | 10 | 20 | 16 | 30 | 25 | 40 | 40
[5 empty] | 15 | 10 | 6.3 | 15 | 16 | 25 | 20 | 40 | 32
[5 empty] | 20 | 6 | 6.3 | 12 | 10 | 20 | 16 | 30 | 25
[5 empty] | 25 | 5 | 5 | 10 | 6.3 | 15 | 10 | 20 | 20
[5 empty] | 30 | 5 | 5 | 8 | 6.3 | 12 | 10 | 15 | 16
Estado aparamenta
Suciedad aparamenta
Pararrayos en la conversión exterior
Funcionamiento mecánico
Enclavamientos
| B | M | NP | APOYO
Estado general del apoyo
Verticalidad
Estado de la peana
Existencia de antiescalo
| B | M | NP | SECUNDARIO DEL TRAFO | [9 empty] | OBSERVACIONES
Puente de BT: 3x1x240+1x240 Al 0,6/1 kV
| B | M | NP | CALIBRRE DE LOS FUSIBLES DE BT
|  |  |  | Red |  | RZ-50 Al | RZ-95 Al | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibre (A) |  | 125 | 200 | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
Tendido de los cables del puente por ternas
Placa de Tensión Armario BT.
Numeración y codificación cuadros y salidas BT
Conexión de la PaT-m del chasis Armario BT
Neutro del armario conectado a la PaT-n
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
Libre acceso de las personas desde el exterior
Inexistencia de materiales acumulados
Apertura de puertas mediante candado normalizado
Instalación Alumbrado interior
Posible cambio bombillas sin descargo
Interruptor Alumbrado interior - o final de carrera -
Rótulo nº. del CD/interior y exterior
Rótulo interior y exterior
Placa Primeros Auxilios
Rótulo Instrucciones Maniobra
Placa numeración aparamenta (si procede)
Placa de 5 Reglas de Oro
| B | M | NP | DISTANCIAS LAMT | [9 empty] | OBSERVACIONES
Entre cota terreno y partes en tensión > 7m
Entre puntos en tensión y arbolado > 2m.
Entre puntos en tensión y edificios accesibles > 5m.
Entre puntos en tensión y edificios no accesibles > 4m.
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA GENERAL | [9 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Todas las partes metálic. inter. del CD conects. A PaT-m
No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m
Valor Vcontacto y Vpaso reglamentarios
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA NEUTRO | [9 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Tensión entre PaT-m y otra PaT < 15 V
Valor medido de PaT-m reglamentario (< 37 Ω ) = ........
Valor medido de la Resistencia Rmn = .........
Valor calcul. Resist. acoplamiento (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [9 empty] | OBSERVACIONES
Humedad de obra o pozo de aceite
Grietas
Estado trapas o puertas
Ventilación. Entradas y salidas
Sellado tubulares
Acabados obra

## CTI
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | [10 empty] | OBSERVACIONES
GUÍA DE REVISIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN SOBRE POSTE | B | M | NP | AISLAMIENTO | [10 empty] | OBSERVACIONES
Estado general del aislamiento (si procede)
Estado botellas terminales apantalladas
PaT-m Pantallas cables MT (si procede)
Suciedad
| B | M | NP | TRANSFORMADOR | [10 empty] | OBSERVACIONES
Potencia máxima: 160 kVA
Regulación de la toma del primario
Nivel de Aceite
Pérdida de aceite
Grado contaminación aceite<50 ppm
Estado Aislamiento de MT Y BT
Suciedad aislamiento
Estado general trafo
Sección cable puente de MT (si procede): 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Conexión de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | APOYO
Estado general del apoyo
Verticalidad
Estado de la base y/o peana
Existencia de antiescalo
| B | M | NP | APARAMENTA MT | [10 empty] | OBSERVACIONES
Estado e instalación del dispositivo de maniobra exterior
Estado e instalación del dispositivo de protección exterior
Estado aparamenta
Suciedad aparamenta
Pararrayos en la conversión exterior
Funcionamiento mecánico
Enclavamientos
Calibre de los fusibles de MT
Potencia (kVA)
[6 empty] | 50 |  |  |  | 100 |  | 160
|  |  |  | Tipo fusible |  | XS |  | APR |  | XS | APR | XS | APR
|  |  |  | Tensión (kV) | 6 | 20 |  | 20 |  | 40 | 32 | 65 | 50
[5 empty] | 10 | 12 |  | 10 |  | 25 | 20 | 40 | 32
[5 empty] | 11 | 12 |  | 10 |  | 20 | 20 | 30 | 32
[5 empty] | 13.2 | 10 |  | 10 |  | 20 | 16 | 30 | 25
[5 empty] | 15 | 10 |  | 6.3 |  | 15 | 16 | 25 | 20
[5 empty] | 20 | 6 |  | 6.3 |  | 12 | 10 | 20 | 16
[5 empty] | 25 | 5 |  | 5 |  | 10 | 6.3 | 15 | 10
[5 empty] | 30 | 5 |  | 5 |  | 8 | 6.3 | 12 | 10
| B | M | NP | APARAMENTA BT
Interruptor de sobrecarga adecuado a la potencia del trafo
Potencia (kVA)
[5 empty] | 50 |  | 100 |  | 160
|  |  |  | In (A) | 80 |  | 160 |  | 250
Estado general del cuadro de BT
Placa de Tensión Armario BT.
Numeración y codificación cuadros y salidas BT
Conexión de la PaT-m del chasis Armario BT
Neutro del armario conectado a la PaT-n
| B | M | NP | SECUNDARIO DEL TRAFO | [10 empty] | OBSERVACIONES
Puente de BT: 3x1x150 Al+1x80 Alm 0,6/1 kV
| B | M | NP | CALIBRRE DE LOS FUSIBLES DE BT
|  |  |  | Red |  | RZ-50 Al |  | RZ-95 Al |  | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibre (A) |  | 125 |  | 200 |  | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
Libre acceso hasta el apoyo para personal de Mantenimiento
Inexistencia de materiales acumulados
Candado normalizado en aparamenta y armarios
Rótulo nº CT exterior
Placa Primeros Auxilios
Placa numeración aparamenta (si procede)
Placa numeración de apoyo
Placa de 5 Reglas de Oro
| B | M | NP | DISTANCIAS | [10 empty] | OBSERVACIONES
Entre cota terreno y partes en tensión > 6m
Entre cota terreno y partes de las masas de equipos > 3m.
Entre puntos en tensión y arbolado > 2m.
Entre puntos en tensión y edificios accesibles > 6m.
Entre puntos en tensión y edificios no accesibles > 4m.
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA GENERAL | [10 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Todas las partes metálic. inter. del CD conects. A PaT-m
No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m
Valor Vcontacto y Vpaso reglamentarios
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA NEUTRO | [10 empty] | OBSERVACIONES
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones
Tensión entre PaT-m y otra PaT < 15 V
Valor medido de PaT-m reglamentario (< 37 Ω ) = ........
Valor medido de la Resistencia Rmn = .........
Valor calcul. Resist. acoplamiento (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [10 empty] | OBSERVACIONES
Acabados obra

## CM
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES
GUÍA DE REVISIÓN DE CENTROS DE SECCIONAMIENTO, MEDIDA Y PROTECCIÓN DE CLIENTE | B | M | NP | AISLAMIENTO | OBSERVACIONES
Estado botellas terminales interiores
Estado botellas terminales apantalladas
PaT-m Pantallas cables MT
Suciedad
| B | M | NP | APARAMENTA MT e-distribución | OBSERVACIONES
Pararrayos en la conversión exterior (si es el caso)
Celdas MT homologadas. En caso de no estar homologadas, justificación del cumplimiento de la legislación en vigor aplicable.
Celdas MT motorizadas
Celda MT frontera con interruptor automático si los edificios están separados> 10 metros.
Señalización numérica de las celdas SF6
Estado aparamenta
Suciedad aparamenta
Nivel de gas (SF6 en las celdas compactas)
Existencia de indicadores de tensión
Existencia del útil para las maniobras en las celdas SF6
PaT-m del Chasis de las Celdas SF6 (ambos lados)
Funcionamiento mecánico
Enclavamientos
|  | M | NP | APARAMENTA MT CLIENTE | OBSERVACIONES
Protección mediante fusibles + relé homopolar si P≤1.000 kVA
Protección mediante interruptor automático si P>1.000 kVA
|  | M | NP | PROTECCIONES CLIENTE (si procede) | OBSERVACIONES
Tarado protecciones
Precinto en relé automático
|  | M | NP | PUNTO DE MEDIDA | OBSERVACIONES
Valores y conexión de TI y TT correctos (medida)
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | OBSERVACIONES
Libre acceso de las personas desde el exterior
Puertas de accesos independientes centro seccionamiento e-distribución y centro de medida cliente
Inexistencia de canalizaciones ajenas en el interior
Inexistencia de materiales acumulados
Apertura de puertas mediante candado normalizado
Instalación alumbrado interior
Interruptor alumbrado interior
Previsión instalación alimentación de SSAA para telemando (si procede)
Rótulo nº. del CD/interior y exterior
Rótulo riesgo eléctrico interior y exterior
Placa Primeros Auxilios
Rótulo Instrucciones Maniobra
Placa de 5 Reglas de Oro
| B | M | NP | DISTANCIAS (Sólo zona de celdas de entrada/salida) | OBSERVACIONES
Anchura pasillos
Pasillo de maniobras con elementos en alta tensión a un sólo lado ........................ 1 m de ancho
Pasillo de maniobras con elementos en alta tensión a ambos lados .................... 1,2 m de ancho
Pasillo de inspección con elementos en alta tensión a un sólo lado ..................... 0,8 m de ancho
Pasillo de inspección con elementos en alta tensión a ambos lados ....................... 1 m de ancho
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA GENERAL | OBSERVACIONES
Estado de los conductores y conexiones
Todas las partes metálic. inter. del CD conects. A PaT-m
No conectar puerta acceso y ventilaciones a la PaT-m
Valor Vcontacto y Vpaso reglamentarios
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA NEUTRO (si procede) | OBSERVACIONES
Sección mínima de conductores de cobre 50 mm2
Estado de los conductores y conexiones
Tensión entre PaT-m y otra PaT < 15 V
Valor medido de PaT-n reglamentario (< 37 Ω ) = ........
Valor medido de la Resistencia Rmn = .........
Valor calcul. Resist. acoplamiento (< 2 Ω ) = ........

## LAMT
GUÍA DE REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | OBSERVACIONES
| B | M | NP | APOYO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Estado general del apoyo y tornillería
Estado de la peana
Verticalidad
Existencia de antiescalo (apoyo frecuentado)
| B | M | NP | AISLAMIENTO Y HERRAJES | [7 empty] | OBSERVACIONES
Aislamiento polimérico
Estado cadenas de aisladores poliméricos
Conexiones en puente flojo
Suciedad
Estado general de herrajes
Grapas sin deslizamiento visible
Cadenas de suspensión con preformado
| B | M | NP | CONDUCTORES Y CONEXIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
Estado de los conductores (sin roturas ni empalmes en vano)
Sección (>= LA-56)
Conexiones en puente flojo
Destense evidente de algún conductor
Conectores tipo AMPACT
| B | M | NP | PUESTA A TIERRA | [7 empty] | OBSERVACIONES
Apoyo
Autoválvulas. (No se puede utilizar los montantes como bajada)
Pantallas cables MT
Chasis de la aparamenta
Sección mín. de conduct. de Cu 50
Estado de los conductores y conexiones de PaT
Valor medido de PaT-m acorde a lo indicado en el proyecto.
En apoyos frecuentados: Valor Vcontacto y Vpaso reglamentarios
| B | M | NP | SEÑALIZACION | [7 empty] | OBSERVACIONES
Señal de peligro
Numeración
Identificación fabricante y tipo
| B | M | NP | APARAMENTA | [7 empty] | OBSERVACIONES
Dispositivos de seccionamiento aislados en SF6
Dispositivos de protección adecuados (XS o APR)
Estado general de la aparamenta
Estado de los mandos
Bloqueo de los mandos
Estado del cuadro de mando o telemando (si procede)
Estado de la banqueta (si procede)
Pararrayos en la conversión subterránea
Identificación y numeración aparamenta
| B | M | NP | PROTECCIONES AVIFAUNA | [7 empty] | OBSERVACIONES
Adecuación a la normativa de avifauna aplicable
| B | M | NP | SEGURIDAD / ACCESOS | [7 empty] | OBSERVACIONES
Dificultad de acceso de las personas
Dificultad de acceso de vehículos
Inexistencia de materiales acumulados (restos de obra)
Paso por zonas edificadas (ITC-07, punto 5.12.2)
| B | M | NP | DISTANCIAS | [7 empty] | OBSERVACIONES
Distancias en CRUCES superiores (en 1 m) a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Lin Elect/ telec (conductor) | Otros Apoyos (partes met) | Via comunicac (rasante) | Carril Via (sin electrif) | Catenaria FFCC | Ríos (gálibo)
|  |  |  | DISTANCIAS | 2,9 m | 2 m | 8 m | 8 m | 4 m | Red ≤24 kV 7,35 m | 24 kV<Red ≤36 kV 7,22 m
Distancias PASO POR ZONAS superiores (1 m) a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Terreno | Explot ganadera | Arbolado | Puntos accesibles | Puntos no accesibles
|  |  |  | DISTANCIAS | 7 m | 7 m | 2 m | 7 m | 6 m
Distancias en PARALELISMOS superiores a las indicadas
|  |  |  | ELEMENTO | Lin Elect/ telec (Conduct) | Lin Elect/ telec (Traza) | Autop/Autovía (arista ext) | Carret Nac (Arista ext) | FFCC (arista ext) | Rio (arista ext)
|  |  |  | DISTANCIAS | K √(F+L) +K'Dpp | 1,5 veces altura apoyo | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m
| B | M | NP | SEGURIDAD REFORZADA | [7 empty] | OBSERVACIONES
Sin apoyos de madera
Sin empalmes en vano
Doble aislador rígido por fase
Cadena de suspensión doble o sencilla con armor rod
Cadena de amarre doble con yugo