DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

OBJETO

La prestación de los servicios necesarios para el mantenimiento preventivo de las instalaciones de       relacionadas en el Anexo 1: INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO.

Con objeto de evitar problemas derivados de distintas interpretaciones de la terminología entre la PROPIEDAD y el ADJUDICATARIO, a continuación se aclara la definición que la PROPIEDAD da a los términos del presente documento y a posteriores comunicaciones que puedan darse. Antes de la firma del Contrato, el ADJUDICATARIO deberá solicitar por escrito cuantas aclaraciones crea oportunas, ya que a partir de ese momento se considerará que acepta las definiciones de la PROPIEDAD al respecto.

Equipo puede ser físicamente uno o varios equipos, para los que se programan operaciones de mantenimiento definidas en la misma ficha de equipo, de forma que son coincidentes en el tiempo las señaladas con la misma letra (A,B,C, ...) (Anexo 2: FICHAS Y CONJUNTOS DE REVISIÓN).

Ficha de equipo es el documento en el que agrupamos los elementos que constitutivamente realizan una función completa y homogénea dentro de la instalación.

Revisión es el conjunto de operaciones definidas con la misma letra en una misma ficha de equipo.

Los equipos, definidos según el párrafo anterior, se agrupan en lo que se denomina Conjuntos de revisión   (en función de criterios que pueden ser el de constituir los elementos que definen una instalación completa, o que tienen proximidad física, o que permiten similares criterios a la hora de programar sus revisiones), para los que se establece una programación mensual (Anexo 2:FICHAS Y CONJUNTOS DE REVISIÓN).

La programación puede modificarse en la oferta como una alternativa.

Cada mes, la PROPIEDAD emitirá un documento denominado ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVO que podrá constar de una o más hojas, y que constituirá el encargo de los trabajos definidos en el anexo 2, sin cuyo requisito el ADJUDICATARIO no podrá comenzar trabajo alguno.

Su valoración será la suma del coste unitario de cada tipo de revisión que intervenga por el número de equipos afectados.

La PROPIEDAD se compromete a encargar cada mes un mínimo del      % evaluado en dinero, de la carga de trabajo prevista para ese mes según el Anexo 2.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESTACIONES

Las actividades a desarrollar son las correspondientes al mantenimiento programado que se realizará en  los Equipos.

Para cada tipo de equipo se realizarán en cada tipo de revisión las operaciones que se indican en la ficha de equipo que le corresponda.

Las órdenes de trabajo serán generadas por la PROPIEDAD y entregadas al ADJUDICATARIO. Se generará una orden de trabajo mensual para cada conjunto de revisión, de acuerdo a la planificación establecida, y teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior.

Esta planificación podrá ser modificada por la PROPIEDAD cuando lo estime oportuno, tanto en contenido de operaciones como en frecuencias de revisión. Así mismo la PROPIEDAD podrá actualizar cuando lo considere necesario, las fichas de equipos, fijándose en este caso los nuevos precios unitarios para los tipos de revisión afectados de mutuo acuerdo.

En la orden de trabajo figurarán los equipos y el tipo de revisión a efectuar.

El ADJUDICATARIO dispondrá en todo momento de las operaciones correspondientes a cada tipo de revisión.

Finalizadas las revisiones integradas en una orden de trabajo y siendo de conformidad y aceptada por el representante de la PROPIEDAD, el ADJUDICATARIO podrá proceder a facturar en las condiciones que se indican en el capítulo de FACTURACIÓN.

La valoración de la orden de trabajo será automática, dado que en la oferta se encontrarán valoradas cada una de las revisiones previstas para cada equipo.

El control de las revisiones de las instalaciones se realizará mediante las visitas y duración necesarias, de forma que sea mínima la incidencia en la actividad normal de la PROPIEDAD.

Discrecionalmente la 	PROPIEDAD podrá exigir que determinadas revisiones y operaciones sean realizadas por los fabricantes, en cuyo caso abonará el coste según la factura que le faciliten más un 10%.

Se dispondrá de la dotación suficiente, en cantidad y calidad, de herramientas, utillaje, instrumental y equipos auxiliares, para llevar a cabo las prestaciones objeto del Contrato, y que como mínimo serán las explicitadas en la oferta.

El ADJUDICATARIO dispondrá de los vehículos, herramientas, equipos auxiliares y materiales, que permitan la realización de los trabajos sin pérdidas de tiempo.

Todos los trabajos, una vez iniciados, se realizarán de forma ininterrumpida hasta su conclusión, en plazos razonables y lo más cortos posibles.

En cualquier caso la actuación sobre las instalaciones se realizará dé forma que sea mínima la incidencia en la actividad normal de la PROPIEDAD.

El ADJUDICATARIO se compromete a realizar todas las obras, actividades y trabajos auxiliares que diera lugar este mantenimiento preventivo, entendiéndose como tales , a título orientativo, los siguientes: albañilería, fontanería, cerrajería, pintura, soldaduras, conformaciones y ajustes, rebobinado de motores, desmontajes y montajes, limpiezas y transportes, etc.

La PROPIEDAD nombrará un responsable (RT) para la administración y control del Contrato, como establece el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

El ADJUDICATARIO deberá nombrar un DELEGADO REPRESENTANTE, responsable de la organización de su personal, mando del mismo y cumplimiento de las normas, ordenanzas y leyes en vigor, como establece el citado PLIEGO.

El ADJUDICATARIO aportará en cualquier momento la información que específicamente se le solicite sobre: procesos de trabajos; trabajos efectuados; tiempos invertidos y estado de las instalaciones y equipos que constituyen el objeto de este documento; planes de realización de trabajos ya aprobados por la PROPIEDAD. Todo ello con independencia de la información mensual que deberá aportar con la factura.

Así mismo, informará de cualquier defecto o anomalía que observe en las instalaciones durante el desarrollo de sus actividades y mantendrá permanentemente informado al representante de la PROPIEDAD sobre los planes de realización de trabajos, ya que deberán contar con su aprobación.

El ADJUDICATARIO generará una documentación en el formato que indique la PROPIEDAD, con indicación  de fechas y horas, tiempo de intervención, causas de problemas, reparaciones efectuadas, estado actual y materiales utilizados, de la que entregará una copia a la PROPIEDAD.

Además completará la información técnica y de inventario de aquellas instalaciones o equipos que modifique o sustituya, es decir, las características del servicio que contratamos.

Suministrará los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos que se deriven del Contrato, en caso de realizar modificaciones o sustituciones, aunque discrecionalmente podrá suministrarlos la PROPIEDAD. En caso de suministrarlos el ADJUDICATARIO, éstos serán facturados según se indica en el capítulo PRECIOS, y siempre deberá haber sido autorizada de forma prevista su utilización o compra.

Con anterioridad a la realización de revisiones y/o modificaciones que requieran utilización de materiales o repuestos, el ADJUDICATARIO se asegurará de la disponibilidad de los que sean o pudieran ser normalmente necesarios, bien suministrados por la PROPIEDAD o por el mismo, a fin de evitar que, por su carencia, fuese necesario prolongar el estado deficiente de la instalación o varias paradas de la misma. En su defecto, se realizaría sin coste adicional para la PROPIEDAD.

HORARIO DE LOS TRABAJOS

El horario habitual de los trabajos a realizar por el ADJUDICATARIO será de 9.00  a 16:00 horas de Lunes a Viernes, exceptuando festivos.

Excepcionalmente la PROPIEDAD podrá solicitar la ejecución de una parte de los trabajos o de su totalidad fuera de este horario comunicándolo al ADJUDICATARIO con UN MES de antelación. La PROPIEDAD y el ADJUDICATARIO establecerán de mutuo acuerdo una fecha y horario para la ejecución de los trabajos.

Cada Unidad de obra que se ejecute fuera del horario habitual se verá incrementada en un 15% el importe de la misma, esta vendrá reflejada como un concepto independiente dentro de la factura.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

Todos los trabajos y procedimientos del mantenimiento objeto de este documento se atendrán a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y, como instancia superior, a las recomendaciones o normas emitidas por Organismos Oficiales competentes, así como a la Legislación vigente.

Quedan a cargo del ADJUDICATARIO, respecto a su personal, las obligaciones laborales que determine la legislación vigente en cada momento en materia de salarios, Seguridad Social, Accidentes de trabajo, Mutualismo Laboral, Formación, Seguridad e Higiene, etc., justificándolo ante la PROPIEDAD cuando ésta lo requiera. El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, facultará a la PROPIEDAD para la rescisión del Contrato, quedando en cualquier caso la PROPIEDAD exonerada de toda responsabilidad en esta materia, o indemnizando a la misma si, por infracciones en las obligaciones del ADJUDITACARIO, indicadas en este capítulo, tales responsabilidades se les exigieran a la PROPIEDAD.

En el desarrollo de su actividad, y complementando lo indicado en el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, cumplirá lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento que la desarrollan, así como las instrucciones de la PROPIEDAD le curse respecto a esta materia y de seguridad de las instalaciones y edificios, además de garantizar la atención necesaria a su personal en el caso que sufriera algún accidente durante su trabajo.

Será responsable de cuantos daños o perjuicios causen sus empleados por acción u omisión durante la vigencia del Contrato, en el desarrollo o no de sus actividades, tanto a las personas como a las cosas en general, ya pertenezcan al ADJUDICATARIO, a la PROPIEDAD o a terceros.

Toda la responsabilidad  a la que hace referencia este capítulo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir, tanto los responsables del ADJUDICATARIO como de sus empleados.

GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos realizados tendrán un período de garantía de SEIS MESES, dentro del cual se podrán realizar las inspecciones que procedan para detectar los posibles defectos, que deberán ser comunicados al ADJUDICATARIO dentro de este plazo, adquiriendo éste la obligación de corregirlos sin cargo extra.

Esta garantía ampara también cualquier avería que se produzca dentro de este plazo y que se derive de una mala calidad de las operaciones de mantenimiento realizadas, en cuyo caso el ADJUDICATARIO se obligará igualmente a corregirla sin cargo a la PROPIEDAD.

PRECIOS

Los precios vigentes en cada momento serán los que resulten de la aplicación de los aceptados de la oferta, actualizados documentalmente en su caso con las revisiones anuales establecidas.

La estructura de precios unitarios se establece de la siguiente forma:

- Cuota fija mensual por la infraestructura técnico administrativa aportada para el Contrato. Deberá cubrir todos aquellos servicios que son inherentes a este servicio y que no dependen del número de revisiones a realizar. A titulo de ejemplo se debería incluir en este epígrafe los correspondientes a encargado, oficina técnica para documentación, gestión de materiales y presupuestos adicionales, etc.

- Precio unitario de cada TIPO DE REVISIÓN (A,B,C o D) a efectuar para el mantenimiento programado de cada equipo, como se indica en el Anexo 2: Fichas y conjuntos de revisión.

- Precios unitarios de medios humanos y materiales para trabajos extraordinarios por administración, desglosándolos por especialidad, horario, laborable/festivo. Etc. Según hayan de aplicarse.

Todos los tiempos se entienden referidos a los trabajos realmente realizados, sin que en ningún caso puedan contabilizarse los correspondientes a desplazamientos ni a otros conceptos.

Cada precio deberá incluir toda clase de cargas e impuestos, a excepción del IVA, que figurará como partida independiente.

Los materiales o repuestos que el ADJUDICATARIO hubiera de suministrar se valorarán al precio de adquisición para éste, comprobados pro la factura correspondiente del fabricante o suministrador, entendiéndose que la cuota correspondiente al epígrafe “a” cubre los gastos de gestión y financieros que pudiera haber.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato tendrá una vigencia de      AÑOS, pudiendo prorrogarse por períodos anuales a no ser denunciado por alguna de las partes con al menos TRES MESES de antelación.

Pese a lo previsto en el párrafo anterior, el ADJUDICATARIO o la PROPIEDAD podrán dejar sin efecto el Contrato sin más que notificárselo por escrito a la otra parte con       MESES de antelación a la fecha elegida.

REVISIÓN DE PRECIOS

Durante el primer año de vigencia del Contrato no podrá modificarse el precio establecido.

Para el segundo año y sucesivos, la revisión de precios se  regirá por el IPC anual.

# FACTURACIÓN

Se realizará con el siguiente desglose:

A	Importe establecido en la oferta como cuota fija mensual por la infraestructura de los servicios. Será el correspondiente al apartado uno del capítulo PRECIOS.

B	Importe de las órdenes de trabajo terminadas de acuerdo con los precios unitarios de la oferta.

C	Importe de los servicios adicionales a la oferta (pero a precio previamente aceptado) terminados en el mes y totalizados de acuerdo a la medición real.

D	Importe por el retraso injustificado de la factura anterior.

E	Importe por ejecución fuera de hora.

A + B + C  + D + E  Importe factura total (Base Imposible)

F	IVA (el % vigente sobre Base Imposible)

Informe de las actuaciones efectuadas durante el mes en mantenimiento preventivo y de la situación de las órdenes de trabajo (de preventivo) no terminadas.

Informe de los trabajos adicionales en curso y/o terminados en el mes, indicando la fecha prevista de terminación de los primeros.

En el caso de que el ADJUDICATARIO no aporte la documentación especificada, así como la establecida en el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, la PROPIEDAD se reserva el derecho de retener el pago de las facturas, en tanto el ADJUDICATARIO no cumpla sus compromisos en esta materia. No se tramitará ninguna factura si existe una anterior retenida y pendiente de tramitar.

El pago se hará efectivo tal y como se indica en el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

ANEXO Nº1 (debe indicarse cuales son las instalaciones objeto del contrato y una pequeña descripción de ellas).

INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

- Media tensión. Se entiende por esta desde el inicio de la red propiedad del cliente que deriva de la red de la compañía hasta las salidas del cuadro de Baja Tensión Incluidas estas.

- Red de Baja tensión: Se entiende por esta desde la salida del cuadro de Baja Tensión del Centro de transformación, no incluida las bornas) hasta la llegada a la CGP no incluida esta.

- Baja tensión. Se entiende como  la instalación eléctrica existente desde la CGP incluida esta hasta la alimentación a la maquinaría no incluidos los circuitos de iluminación pero NO las luminarias.

- Iluminación general (Luminarias). Se entiende por el conjunto de luminaria + lámpara y todo el equipo auxiliar necesario para que esta funciones correctamente. (no se incluye batería de condensadores).

- Grupos electrógenos. Se entiende por los elementos destinados a proporcionar energía eléctrica mediante  una alimentación propia, no se incluye la derivación al cuadro de conmutación ni el cuadro, caso de no incluirlo el propio grupo.

- Baterías.

- Relojes de fichaje.

- Instalación interior de agua.

- Instalación contra incendios.

- Instalación de ACS no incluida la instalación de energía solar térmica.

- Instalación frigorífica.

- Instalación de telecomunicaciones.

- Instalación PPL.

- Instalación de gases combustibles.

- Instalación solar térmica.

- Instalación solar fotovoltaica.

- Instalación de aparatos a presión.

(Se incluyen a modo orientativo una serie de fichas de equipos con una revisión propuesta y los conjuntos de revisión, la periodiciodad de la revisión debe ajustarse a la realidad de cada instalación basada en las condiciones de explotación de la misma y a la legislación vigente )

ANEXO Nº2: FICHA Y CONJUNTOS DE REVISIÓN.

| EQUIPO: | LÁMPARAS FLUORESCENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | ### IL-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  |  | ## A | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-2 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | LÁMPARAS VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-3 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### LÁMPARAS HALOGENUROS METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-4 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | LÁMPARAS VAPOR DE SODIO BAJA PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-5 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-6 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Sustituir las lámparas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar las reactancias (sustituir las averiadas): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los arrancadores (sustituir los averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar los condensadores (sustituir averiados): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar el estado de portalámparas y cables(sustituir los averiados): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | LUMINARIAS HALÓGENAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | IL-7 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B | ## C |  |  |  |
| Comprobar encendido luminaria: |  | ## X | X | ## X |  |  |  |
| Comprobar duración baterias: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Limpieza de luminarias: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Sustitución de baterías: |  |  |  | X |  |  |  |
| Sustitución de luminarias con encendido permanente: |  |  | X | X |  |  |  |
| Comprobar nivel iluminación: |  |  | X | X |  |  |  |

| EQUIPO: | CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | EL-1 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| Verificación de la envolvente y cierres: |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobación de fusibles: |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Apriete de bornes: |  | ## X |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### CUADROS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | EL-2 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Verificación de la envolvente y cierres: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobación de fusibles: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Apriete de bornas: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar corte general del cuadro: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar conductores: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar diferenciales: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar identificación de los circuitos: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar conductores (visual): |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar protecciones magnetotérmicas: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar de relés, relojes, etc: |  | ## X | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | INSTALACIÓN DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | EL-3 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Comprobar puntos de puesta a tierra: |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobar la conexión electrodo-línea de enlace con tierra |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Medir la resistencia de puesta a tierra |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar conexión línea de enlace con tierra- borne principal de tierra |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar conexión borne principal tierra- conductor de unión equipotencial principal |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar conexión borne principal tierra- conductor de protección |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar derivaciones conductor de protección |  | ## X | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | CIRCUITOS INTERIORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | EL-4 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Comprobar conductores (VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar disposición, tendido de los conductores y cajas de paso y derivación: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar continuidad conductores: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar intensidad conductores fase: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar intensidad conductor neutro: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar corriente de fuga protección: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar rigidez dieléctrica conductores: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar secuencias de fases: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar tomas de corriente: |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar conexiones a receptores: |  | ## X | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-1 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Comprobar condensaciones y suciedad en cristales (VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar agrietamientos, deformaciones en juntas(VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar corrosión, deformaciones del absorbedor(VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar deformaciones, oscilaciones, ventanas de respiración de la carcasa(VISUAL) : |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar aparición de fugas en las conexiones(VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos de la estructura(VISUAL): |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Tapado parcial si procede del captadores:(*) |  |  | X |  |  |  |  |
| Destapado parcial del campo de captadores:(*) |  |  | X |  |  |  |  |
| Vaciado parcial del campo de captadores: (*) |  |  | X |  |  |  |  |
| Llenado parcial del campo de captadores(*) |  |  | X |  |  |  |  |

(*)Estas operaciones se realizarán, según proceda, en el caso de que se haya optado por el tapado o vaciado parcial de los captadores para prevenir el sobrecalentamiento (la instalación supera el rendimiento en más del 110% en un mes o más del 100% en tres meses consecutivos).

| EQUIPO: | SISTEMA DE ACUMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-2 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| Comprobar presencia de lodos en el fondo del depósito(VISUAL): |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobar de desgaste de ánodos de sacrificio(VISUAL): |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobar buen funcionamiento de ánodos de corriente impresa: |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobar que no hay humedad en el sistema de acumulación: |  | ## X |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | SISTEMA DE INTERCAMBIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-3 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| Intercambiador de placas. CF- Eficiencia y prestaciones. |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Intercambiador de placas. Limpieza. |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Intercambiador de serpentín. CF- Eficiencia y prestaciones. |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Intercambiador de serpentín. Limpieza |  | ## X |  |  |  |  |  |

CF: Control de funcionamiento.

| EQUIPO: | ### CIRCUITO HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-4 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B | C |  |  |  |
| Comprobar densidad y pH del fluido refrigerante: |  |  | X | X |  |  |  |
| Efectuar prueba de presión: |  |  |  | X |  |  |  |
| Comprobar degradación protección uniones y ausencia de humedad en el aislamiento al exterior(VISUAL): |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Comprobar uniones y ausencia de humedad en aislamiento al interior(VISUAL): |  |  | X | X |  |  |  |
| Control de funcionamiento y limpieza del purgador automático: |  |  | X | X |  |  |  |
| Vaciar el aire del botellín del purgador manual: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Comprobar estanqueidad de la bomba: |  |  | X | X |  |  |  |
| Comprobar la presión del vaso de expansión cerrado: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Comprobar el nivel del vaso de expansión abierto: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Control de funcionamiento del sistema de llenado: |  | ## X | X | X |  |  |  |
| Abrir y cerrar de la válvula de corte: |  |  | X | X |  |  |  |
| Control de funcionamiento de válvula de seguridad: |  |  | X | X |  |  |  |

| EQUIPO: | ### SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-5 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A | B |  |  |  |  |
| Comprobar envolvente y cierre del cuadro eléctrico: |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento protección diferencial (TESTEAR) |  | ## X | X |  |  |  |  |
| Comprobar termostato |  |  | X |  |  |  |  |
| Comprobar el sistema de medida |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | SOL-6 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento sistema auxiliar: |  | ## X |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento sonda de temperatura: |  | ## X |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### EQUIPOS AÚTONOMOS DE ACONDICIONAMIENTO POR AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 1 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| Comprobar exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado juntas de estanquidad en los equipos instalados a la intemperie. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar el estado de la uniones elásticas de conexión a conductos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar de fugas de aire y corrección. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar de los filtros de aire y sustitución. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar baterías de agua. Verificar la estanquidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería exterior. Peinar aletas y limpieza por ambas caras. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de tubos o placas y cabezales de condensadores por agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar la estanquidad de circuitos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fugas interiores de agua en condensadores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fugas de refrigerante en el circuito de condensadores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar fugas y corrosiones en las conexiones del condensador. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado y funconamiento de válvulas presostáticas de control de condensación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar del estado de funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificar estado de tapones fusibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües. |  |  |  |  |  |  |  |
| Corregir de fugas y eliminar de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar y limpiar el sifón de la tubería de drenaje de recogida de condensados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar transmisiones por poleas y correas de ventiladores (alineación, tensión, fatiga). |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar palas y álabes de los rodetes de los ventiladores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar cojinetes y rodamientos de los ventiladores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estanquidad líneas frigoríficas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar humedad en el circuito frigorífico. (VISUAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar filtro deshidratador de refrigerante y sustitución de cartuchos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar anclajes, suspensión elástica de los compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar nivel de aceite en visores de cárter de compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar las resistencias de cárter. |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de acidez del aceite frigorífico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar contactos, interruptores y contactores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar convertidores de frecuencia y dispositivos de velocidad variable. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar actuación interruptores de flujo, de aire o de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar presostatos de mando. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar presostatos de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar termostatos de control. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar termostatos de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de retención del circuito frigorífico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas inversoras de ciclo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar eléctroválvulas y válvulas de servicio de circuito frigorífico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de obús para la carga y servicios de circuitos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar programadores electrónicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar de conexiones y puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| Apretar bornas electricas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estanquidad de las juntas de los terminales de compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar instrumentos de medida. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento del equipo en todos los ciclos de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar vibraciones anómalas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar rendimiento frigorífico y comparar con datos de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### SISTEMAS AÚTONOMOS DE CAUDAL REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 2 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS EXTERIORES: |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPECTO AL CHASIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar rejillas de protección de ventiladores, baterías y tomas de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estado de soporte, antivibratorios, amortiguadores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar juntas de estanqueidad, aislamiento acústico y térmico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua y desagüe. |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPECTO AL CIRCUITO FRIGORÍFICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estado de las aletas (limpieza y peinado). |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar la estanquidad del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar de válvulas de seguridad y tapones fusibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar existencia de humedad en el circuito frigorífico (VISUAL). |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar filtro deshidratador de refrigerante y sustitución de cartuchos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar separador de gotas de aspiración del compresor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar compresores, suspensión elástica, anclajes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar electroválvulas de expansión termostática o electrónicas y ajuste. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito refrigerante. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar válvulas de obús para carga y servicio de circuitos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estanquidad de las juntas de los terminales de compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar aislamiento térmico de los componentes y líneas del circuito frigorífico y corrección de defectos. |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPECTO DEL CIRCUITO DE ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar nivel de aceite en visores de cárter de compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de acidez. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar válvulas de retención del circuito de lubricación refrigeración de aceite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado y estanquidad de las electroválvulas del circuito de aceite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtro de aceite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar separador de aceite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar resistencia de carter. (estado, funcionamiento y consumos). |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILACIÓN Y MOTORES. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar motoventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar cojinetes y rodamientos de motoventiladores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar palas y álabes. |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN ELÉCTRICA FUERZA Y CONTROLES |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar intensidades y temperaturas de los conductores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar de cuadros eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar de contactores, interruptores y protecciónes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bornas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores y compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado del disipador de calor de unidades inverter. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar dispositivos de control de capacidad de los compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar protecciones internas de los compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar presostatos, termostatos, sensores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar programadores electrónicos de control. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar funcionamiento del equipo en todos los ciclos de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar funcionamiento de termostatos de control de temperatura de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar anomalías acumuladas en al memoria del sistema de control centralizado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar temporizadores en arranque y parada de compresores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar equipos de medida. |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS INTERIORES. |  |  |  |  |  |  |  |
| CHASIS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado exterior del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bandeja de recogida de condensados y desagües. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bombas de evacuación de condensados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento bactericida a la bandeja de recogida de condensados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar aislamiento térmico de equipos y reparación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar deflectores de móviles de flujo de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILADORES /MOTORES. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar ventiladores centrífugos y tangenciales. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bornas eléctricas. |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTROS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtros. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar sensores de filtro sucio. |  |  |  |  |  |  |  |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar ruidos y vibraciones durante el funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas válvulas de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de expansión electrónicas. |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DE CONTROL. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar cajas de conexión eléctricas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar circuitos de maniobra y control. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar mandos por control remoto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar lámparas, relés, sensores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar tarjetas del circuito de control electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar resistencias calefactoras de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar rendimiento frigorífico y comparar con datos de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 3 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar estado exterior.(Limpieza, corrosión, pintura). |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar tejadillos exteriores de protección. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fugas de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar cierres de puertas y registros. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar impermeabilizaciones, juntas y telas asfalticas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar soportes antivibratorios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar superficies interiores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar uniones flexibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar aislamientos térmicos y acústicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar circuito de alumbrado interior. |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIONES DE REFRIGERACIÓN GRATUITA Y COMPUERTAS EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar compuertas de regulación de caudales de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar lamas y marcos de compuertas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar giro de lamas y servomotores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar compuertas automáticas. (recorridos, finales de carrera). |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar conductores eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar elementos de control, sensores, reguladores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bucles y lazos de control. |  |  |  |  |  |  |  |
| Medir caudales de aire en modo free cooling y comparación con los valores nominales de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTROS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtros de aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar control de filtro sucio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar estanquidad de portamarcos y bastidores de filtros. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar dispositivo de arrastre de filtros rotativos. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### SECCIONES DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtros |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpiar superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar superficies exteriores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar cojinetes y rodamientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar correas y poleas de transmisión. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar soportes del motor de arrastre. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar circuitos eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIONES DE HUMIDIFICACIÓN POR INYECCIÓN DE VAPOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccionar corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles del módulo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar bandeja de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar depósitos de electrodos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar resistencias. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar líneas y lanzas de vapor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar humedades en superficies de paneles y conductos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar conexiones de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar el estado de retorno del vapor condensado en las lanzas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtros de entrada de agua a depósitos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de circuitos de aportación de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de drenaje de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar electroválvulas del sistema de purga de descalcificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar nivel máximo de agua en depósitos y bandejas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar nivel de agua de funcionamiento en depósitos y bandejas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar controlador del nivel de agua y actuación del dispositivo de alarma por nivel mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar cuadros eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar lámparas, relés, sensores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar circuitos electrónicos de regulación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua de aportación. Análisis de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar resistencias. Comparación valores nominales de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIONES DE HUMIDIFICACIÓN POR CONTACTO, LAVADORES DE AIRE Y OTROS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bandejas de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar pulverizadores de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar media de humidificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar mantas y medias esponjosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar válvulas de alimentación de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar circuitos de drenaje de bandejas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar bombas de recirculación de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar separadores de gotas. Limpieza de oxidaciones e incrustaciones y superficies exteriores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar inexistencia de fugas en bandejas. Repaso de impermeabilizaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar humedades en superficies interiores de paneles y conductos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar filtros de entrada de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar humidostato o elementos de control de humedad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando. |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizar agua. (Físico-químico). |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizar agua. (Microbiológico). |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación sistema tratamiento contra la legionela |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar sistema de ablandamiento de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### BATERIAS DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección y limpieza de cabezales y bastidores de baterías. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inexistencias de pasos de aire exteriores a las baterías. Reparación de juntas y sellado de pasos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de las baterías. Peinado de aletas y limpieza de baterías por ambas caras, si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de daños en las superficies de las aletas: aletas dobladas, rotas, con corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del correcto contacto entre aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación inexistencia de tubos deformados por congelaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación correcta circulación del agua por el interior de los tubos. Medición de perdidas de carga del agua y comparación con las de diseño. Limpieza interior de serpentines si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de signos de fugas de agua, vapor o refrigerante en las baterías. Corrección de fugas si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionalidad de purgadores de aire en circuitos de alimentación de agua a baterías. Limpieza de orificios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de las válvulas automáticas de control de caudales de agua. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la limpieza de los filtros de agua antes de las válvulas de control |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de las aberturas y cierre de las válvulas de control, en modo manual, Desenclavando los servomotores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Enclavamiento de servomotores y verificación del libre movimiento de válvulas en respuesta a señales de comando |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas en las baterías de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y estanqueidad de bandejas de recogida de condensados de agua. Limpieza de bandejas, eliminación de incrustaciones, óxidos y lodos, y corrección de estanqueidad si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección y limpieza de sifones de desagüe de bandejas de recogida de condensados |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de pendientes de las bandejas de recogida de condensados hacia los puntos de desagüe |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas de calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de funcionamiento de termostatos de control y seguridad de baterías de resistencias eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de enclavamientos de seguridad de baterías de resistencias eléctricas, contactos de contactores de ventiladores, interruptores de flujo, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de superficies exteriores de baterías de resistencias eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### VENTILADORES Y SUS MOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de las superficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones de envolventes. Limpieza exterior de superficies. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodetes. Limpieza y desincustrado de rodetes de palas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del sentido de rotación de los ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos procedentes de las correas de transmisión por deslizamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo a motores. Apriete de tornillos de anclaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de holguras de cojinetes de motores y sustitución si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores. Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, de protección de motores y sustitución, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas(Clixon), de motores y ajuste, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento de la UTA en su conjunto y de sus secciones específicas en particular y comparación con los datos de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### FILTROS DE AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 4 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ##### ENVOLVENTE Y CARCASAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Repaso de pintura de las superficies exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burdeles, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas, Reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de las superficies interiores de los módulos y secciones de filtración |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y estanqueidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores o exteriores y reparación si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ELEMENTOS FILTRANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado y limpieza de filtros de aire. Limpieza o preferentemente sustitución, cuando sea necesario |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de secciones de filtros y bastidores de soporte |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la estanqueidad de los portamarcos y bastidores de soporte de filtros y reparación si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionamiento de dispositivos de arrastre de filtros rotativos, ajuste y engrase, si procede |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### RECUPERADORES DE ENERGÍA AIRE-AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 5 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ###### ENVOLVENTES Y CARCASAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies exteriores. Limpieza y repaso de pintura, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies interiores. Limpieza y repaso de pintura, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de tejadillos y protecciones superiores exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burdeles, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación del estado y estanqueidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### RECUPERADORES DE ENERGÍA DEL AIRE DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de los filtros de aire. Limpieza o sustitución, según proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Limpieza de las superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Sustitución de tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de la inexistenica de ruidos o vibraciones procedente de rodamientos y cojinetes. Corrección de anomalías observadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación del estado de desgaste y holguras de cojinetes. Engrase cuando proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección del estado de correas y poleas de transmisión y sustitución cuando proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de la tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento. Ajuste de la tensión de las correas. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de la alineación y paralelismo de transmisiones por poleas y correas. Corrección de la alineación cuando proceda. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de la sujeción de las poleas a los ejes. Comprobación de holguras en chaveteros y sustitución de chavetas cuando proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de soportes de motores de arrastre y apriete de tornillos de anclaje |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación del funcionamiento de motores de arrastre. Apriete de conexiones eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de circuitos eléctricos de alimentación a motores y sus protecciones |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores, limpieza o sustitución de contactos. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación de funcionamiento en condiciones normales de uso, a partir de las señales de mando |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de rendimientos en la recuperación de calor. |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### BATERÍAS DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 6 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ##### ENVOLVENTES Y CARCASAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Repaso de pintura de las superficies exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de la inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burdeles, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas, Reparación si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Verificación del estado y estanqueidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### BATERÍAS DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de cabezales y bastidores de baterías. Limpieza y eliminación de oxidaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de inexistencias de pasos de aire exteriores a las baterías. Reparación de juntas y sellado de pasos. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de baterías. Peinado de aletas y limpieza de baterías por ambas caras, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de daños en las superficies de las aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación del correcto contacto entre aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones en baterías de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de la correcta circulación del agua por el interior de los tubos. Medición de las pérdidas de carga lado agua y comparación con las de diseño. Limpieza interior de los serpentines, si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de la inexistencia de signos de fuga de agua, vapor o refrigerante en las baterías. Corrección de fugas, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado y funcionalidad purgadores de aire en circuitos de alimentación de agua las baterías. Limpieza de orificios. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado y funcionamiento de las válvulas automáticas de control de caudales de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección de la limpieza de los filtros de agua antes de las válvulas de control |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los servomotores |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento de las válvulas en respuesta a las señales de comando. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas en las baterías de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado y estanqueidad de bandejas de recogida de condensados de agua. Limpieza de bandejas, eliminación de incrustaciones, óxidos y lodos, y corrección de estanqueidad si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Inspección y limpieza de sifones de desagüe de bandejas de recogida de condensados |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Comprobación de pendientes de las bandejas de recogida de condensados hacia los puntos de desagüe |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas de calefacción |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Verificación de funcionamiento de termostatos de control y seguridad de baterías de resistencias eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Comprobación de enclavamientos de seguridad de baterías de resistencias eléctricas, contactos de contactores de ventiladores, interruptores de flujo, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Limpieza de superficies exteriores de baterías de resistencias eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 7 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ##### ENVOLVENTE Y CARCASAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Repaso de pintura de las superficies exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de tejadillos exteriores de protección |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burdeles, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los tornillos de unión de paneles. Sustitución de tornillos oxidados |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas, Reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y estanqueidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de las superficies interiores de cajas y envolventes |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores o exteriores y reparación si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### VENTILADORES Y SUS MOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de las usperficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones de envolventes. Limpieza exterior de las superficies |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodetes. Limpieza y desincrustado de rodetes y palas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del sentido de rotación de los ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de chavetas y chaveros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos causados por el deslizamiento de las correas de transmisión |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de los tornillos de anclaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de holguras en cojinetes de motores y sustitución, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza y aplicación de protección antihumedad |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores. Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés de protección de motores, sustitución, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas (Clixon), de motores y ajuste, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de conexiones y lineas de puesta a tiera de motores. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeccion del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |
| Medida de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de rendimientos y factores de transporte del aire. |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DE DIFUSIÓN Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 8 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ##### CONDUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado exterior: oxidaciones, uniones, cintas adhesivas desprendidas, fisuras, pérdidas de aislamiento, enlucidos, etc. Corrección de defectos observados |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estanqueidad. Localización de fugas de aire por juntas o uniones: sellado de uniones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de deformaciones en conductos: corrección de deformaciones o aplicación de refuerzos |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección signos de humedad, goteras de agua sobre conductos. Correccion de defectos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inexistencia de corrosiones en conductos metálicos. Limpieza y protección de zonas oxidadas |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado de uniones. Corrección de deformaciones y fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado del aislamiento térmico exterior y barrera antivapor y reparación, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de acoplamientos y uniones flexibles o elásticas con máquinas: corrección de roturas y fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los soportes: verificación de espaciamiento, anclajes, fijaciones a los tirantes, tacos de anclaje, inexistencia de vibraciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección interior: suciedad acumulada, desprendimiento de paneles, de deflectores, de aislamiento, etc. Limpieza interior si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección interior de conductos de fibra de vidrio: verificación de inexistencia de deterioros en las superficies en contacto con el aire, erosiones en la fibra de vidrio. Reparaciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de estado de burdeles y juntas de los registros de acceso y sustitución, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de cierre y ajuste de compuertas manuales de regulación de caudal. |  |  |  |  |  |  |  |
| SILENCIADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estanqueidad: corrección de fugas de aire |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de uniones y acoplamientos elásticos con conductos y máquinas. Reparación de defectos |  |  |  |  |  |  |  |
| Medición de caudales en circulación y pérdida de carga y comparación con los valores de diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPUERTAS CORTAFUEGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de funcionamiento: eliminación de obstáculos para su libre cierre y apertura |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los mecanismos de actuación y de su respuesta a las señales de mando |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fusible y conexiones eléctricas. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación del estado de la clapeta de obturación y de que queda abierta después de la inspección |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPUERTAS DE REGULACIÓN MOTORIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado de lamas y goznes de soporte. Limpieza de superficies en contacto con el aire y engrase de goznes, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación del posicionamiento de las compuertas. Apertura y cierre manual |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la fijación de las lamas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento normal. Ajustes, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los sistemas de accionamiento mecánico: apriete de tornillos y timonería y engrase de rótulas, si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionamiento de servomotores. Apriete de conexiones eléctricas. Comprobación de respuesta a las señales de mando |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de recorridos en compuertas motorizadas. Inspección finales de carrera. Ajustes, si procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTOS DE DIFUSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de estado exterior: limpieza de superficies y zonas de influencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la fijación de lamas, aletas y toberas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento. Ajustes si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionalidad de compuertas de regulación de caudal, manuales o automáticas. Comprobación de libre apertura y cierre. Ajuste, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de deflectores, Corrección de orientaciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Medición de caudales de aire, por muestreo y comparación con los valores de diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y afianzamiento de marcos y elementos de sujeción |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del sellado de elementos de difusión a conductos y paramentos. Corrección, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de soporte de lamas. Verificación de que no existen ruidos ni golpeteos anómalos durante el funcionamiento. Comprobación del cierre de los pasos de aire, en sustitución de reposo |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de superficies exteriores |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO: | ### REDES HIDRAULICAS COMPONENTES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA: | A/A 9 |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES: |  | ## A |  |  |  |  |  |
| ##### TUBERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de corrosiones y fugas de agua en todos los tramos visibles de las redes de tuberías de todos los sistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de la pintura protectora. Repaso de pintura, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del aislamiento térmico: verificación del estado, reparación de superficies con falta de aislamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los anclajes y soportes de las tuberías en general. Corrección de defectos |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de los compensadores de dilatación. Verificación de estado de dilatadores elásticos |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de posibilidades de dilataciones. Verificación de anclajes móviles e inexistencia de deformaciones. Corrección de deformaciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de amortiguadores de vibraciones y soportes antivibratorios. Correcciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la señalización e identificación de circuitos de tuberías. Reposición, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de dispositivos de llenado y comprobación de niveles de agua en todos los circuitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado de pasamuros. Corrección de deterioros, si procede. Inspección de sellantes. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### VALVULERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de los cierres y empaquetadoras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la ocndición normal de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación y engrase de desmultiplicadores de válvulas de usillo |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### DEPÓSITOS ACUMULADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores. Eliminación de oxidaciones y repaso de pintura, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósito: inspección de juntas de tapas de registro |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de corrosiones interiores. Limpieza y eliminación de oxidaciones, suciedad y lodos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de cierre estanco |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y funcionalidad de vñalvulas de vaciado e endependización |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado, comprobación del aislamiento térmico: verificaión de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS/ MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de material elástico. Comprobación de endurecimiento. Inexistencia de grietas o abombamientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de deformaciones. Corrección de tensiones producidas por las tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fugas de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### VASOS DE EXPANSIÓN ABIERTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de niveles máximo y mínimo de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la válvula de reposición de agua. Comprobación de estado y funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del rebosadero. Eliminación de obstrucciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza interior y exterior y eliminación de corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### VASOS DE EXPANSIÓN CERRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de membrana, comprobación de su integridad. Sustitución de membranas rotas |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inexistencia de corrosiones exteriores. Eliminación de oxidaciones. Limpieza exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la presión de aire en la cámara de expansión |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del volumen de expansión |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación y contraste de manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación y contraste de válvulas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de compresores y otros dispositivos de inyección de aire |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de válvulas solenoide |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionalidad y contraste de presostatos |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### COMPENSADORES DE DILATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de deformaciones. Verificación de tolerancias |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alineaciones de las tuberías conectadas a compensadores. Corrección de alineaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### FILTROS DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fugas de agua en cierres, juntas y tapas |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección del estado de limpieza del elemento filtrante: cestilla, tamiz, etc |  |  |  |  |  |  |  |
| MANGUITOS ELECTROLÍTICOS/ÁNODOS DE SACRIFICIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inexistencia de fugas de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección exterior: limpieza, estado de corrosión y aislamiento, Sustitución cuando sea necesario |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### CONTADORES DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua, apriete de racores de conexión. Toma de datos de consumo |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de filtros previos a los contadores |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación del funcionamiento, contraste de mediciones de consumo de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### MEDIDORES DE CAUDAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección Exterior.estad, limpieza, fugas de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de funcionamiento, contraste de mediciones |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### INTERRUPTORES DE FLUJO DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| >Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección interior a la tubería en el lugar de instalación: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y otros obstáculos que puedan perturbar el funcionamiento del interruptor |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección y apriete de conexiones eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de funcionamiento: ajuste de balancines y contactos, si procede |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ABSORBEDORES DE ARIETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y fugas de agua, estanqueidad, inexistencia de fugas de vapor |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección interior: estado de válvulas de flotador, ausencia de corrosiones |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### GRUPOS DE PRESURIZACIÓN DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección exterior: eliminación de oxidaciones y y corrección de fugas de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de bombas de agua según protocolo de bombas |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de vasos de expansión y depósitos pulmón según protocolo de vasos de expansión cerrados |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de válvulas manuales de interrupción y válvulas de retención según protocolo de válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de contraste de válvulas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de estado y funcionamiento de presostatos de maniobra y seguridad. Contraste de presostatos |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de la instalación eléctrica:_ inexistencia de cables mojados. Apriete de conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de cuadros eléctricos de maniobra y control: estado, ausencia de oxidaciones. Limpieza o sustitución de contactos de contactores. Limpieza interior de cuadros y protección antihumedad. |  |  |  |  |  |  |  |

#### CONJUNTO DE REVISIÓN 3:ENERGÍA SOLAR

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-1 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-3 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-4 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | C |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-5 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |

CONJUNTO DE REVISIÓN 1: LUMINARIAS EDIFICIO 1

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CUADRO PRINCIPAL | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC. 1 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC.2 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC.3 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CGP | 1 | EL-1 | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

CONJUNTO DE REVISIÓN 2:CUADROS ELÉCTRICOS

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CUADRO PRINCIPAL | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC. 1 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC.2 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CUADRO SEC.3 | 1 | EL-1 | C |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| CGP | 1 | EL-1 | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

CONJUNTO DE REVISIÓN 3:TIERRAS DE LA INSTALACIÓN

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| EDIFICIO 1 | 1 | EL-3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONJUNTO DE REVISIÓN 3:TIERRAS DE LA INSTALACIÓN

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| EDIFICIO 1 | 1 | EL-3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### CONJUNTO DE REVISIÓN 3:ENERGÍA SOLAR

| EQUIPO O UNIDADES BÁSICAS | Nº UNID. | FICHA EQUIPO | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-1 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-3 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | A |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-4 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | C |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-5 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |
| EDIFICIO 1 | 1 | SOL-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |