## MANEJO
INSTRUCCIONES DE MANEJO
HOJA DE DATOS
LAS CELDAS CON FONDO AZUL SE MANEJAN MEDIANTE EL USO DE LISTAS DESPLEGABLE
LAS CELDAS CON FONDO VERDE ESTÁN FORMULADAS Y SÓLO MUESTRAN VALORES O TEXTO
LAS CELDAS EN TONO OCRE Y TEXTO EN BLANCO SON NECESARIAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS
HOJA "ETIQUETA_BETA"
Su función únicamente es obtener una plantilla rellena de los datos de equipos que contienen gases fluorados. Es posible que haya algún fallo o incruguencia, en ese caso, se debe notificar a la asociación para que contacte con CONAIF y pueda solventar la misma.
HOJA "ETIQUETA_Manual"
Su funcionamiento es idéntico la hoja beta pero la cumplimentación de los datos a partir de la fila 36 debe hacerse a mano conforme a los preceptos del Reglamento UE 573/2024 y su reglamento de ejecución UE 2174/2024
LA HOJA SE ENVÍA NO INICIALIZADA, PARA ELLO DEBÉIS IR COMPLETANDO LAS SELECCIONES DE LAS LISTAS DESPLEGABLES. EL VALOR ACTUAL DE LAS CELDAS CON LISTA DESPLEGABLE ES EL VALOR DE INICIALIZACIÓN.

## DATOS
|  |  |  | NOMENCLATURA REFRIGERANTE |  | PCA REFRIGERANTE
REFRIGERANTE // PCA |  |  |  | Denominación R-XXX |  | #N/A
TIPO DE GAS |  |  |  | #N/A
EQUIPO SELLADO HERMÉTICAMENTE |  |  |  | ¿Sellado herméticamente?
CARGA DE REFRIGERANTE (KG) / TON CO2 |  |  |  | CARGA REFRIGERANTE EN KG |  | TON DE CO2 EQUIVALENTE
|  |  |  | PRECARGA DE LA MÁQUINA | CARGA IN SITU | #N/A
|  |  |  | 0 | 0
¿REGLAMENTO UE 573/2024 // REGLAMENTO UE 590/2024 // OTRO? |  |  |  | #N/A
¿CONTROL DE FUGAS? (F-GAS/ SUSTANCIAS QUE AGOTA LA CAPA DE OZONO) |  |  |  | #N/A |  | #N/A
¿DESTRUCCIÓN DEL REFRIGERANTE? |  |  |  | #N/A
TIPO DE APARATO
TIPO DE EQUIPO |  | ¿APLICACIONES ESPECIALES? |  | Aplicaciones especiales | EXENCIONES PERMITIDAS |  | #N/A
|  | VALOR LÍMITE PCA 1 |  | #N/A | VALOR LÍMITE PCA 2 |  | #N/A
|  | FECHA DE PUESTA EN SERVICIO |  | DD/MM/AAAA | FECHA DE PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN |  | #N/A
|  | GASES AFECTADOS |  | #N/A
Evaluación
¿Gas afectado? |  | #N/A | ¿Fecha? | #N/A | ¿Aplicación especial? | x
¿PCA me paso? | #N/A | ¿Hay exenciones? |  | #N/A | ¿Puedo aumentar PCA? |  | #N/A
¿Hay otro límite de PCA? | #N/A | ¿PCA 2 me paso? |  | #N/A
SÓLO PARA APLICACIONES NO ESPECIALES
#N/A
EQUIPO MILITAR
#N/A
APLICACIONES CRIOGÉNICAS
-

## ETIQUETA_beta
LOGO EMPRESA |  |  | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa Asociada a:
| #N/A |  | #N/A
EQUIPO NO SELLADO HERMÉTICAMENTE
|  |  | Kilogramos (kg) | Ton CO2 eq.
PRECARGA DEL EQUIPO
|  |  | #N/A | #N/A
CARGA IN SITU DE LA INSTALACIÓN
|  |  | #N/A | #N/A
| TOTAL (kg) /(Ton CO2 eq) |  | #N/A | #N/A
#N/A

## ETIQUETA_manual
LOGO EMPRESA |  |  | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa Asociada a:
| #N/A |  | #N/A
EQUIPO NO SELLADO HERMÉTICAMENTE
|  |  | Kilogramos (kg) | Ton CO2 eq.
PRECARGA DEL EQUIPO
|  |  | #N/A | #N/A
CARGA IN SITU DE LA INSTALACIÓN
|  |  | #N/A | #N/A
| TOTAL (kg) /(Ton CO2 eq) |  | #N/A | #N/A
ESPACIO A CUMPLIMENTAR ACORDE AL ANEXO IV DEL REGLAMENTO UE 573/2024

## EQUIPOS (hidden)
TIPO DE EQUIPO | Fecha límite | TIPO DE GAS | PCA LÍMITE | PCA AUMENTADO | EXCEPCIONES | ¿Sellado herméticamente? | Edificio residencial
Frigoríficos y congeladores domésticos que contiene HFC con un PCA > 150 | 2015-01-01 | HFC | 150 |  | No | SÍ | Sí
Frigoríficos y congeladores domésticos que contiene GFEI, salvo que sean necesarios para cumplir los requisitos de seguridad en la zona de operación | 2026-01-01 | GFEI | 0 | 150 | Condiciones de seguridad | NO | No
Frigoríficos y congealdores comerciales con HFC con una PCA >= 2500 | 2020-01-01 | HFC | 2500 |  | No
Frigoríficos y congealdores comerciales con HFC con una PCA >= 150 | 2022-01-01 | HFC | 150 |  | No | Aplicaciones especiales
Frigoríficos y congealdores comerciales con GFEI con una PCA >= 150 | 2025-01-01 | GFEI | 150 |  | No | Equipo militar
Aparatos de refrigeración autónomos, salvo enfriadores, que contienen GFEI con PCA >=150, salvo que sea necesario para cumplir las condiciones de seguridad en la zona de operación | 2025-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad | Temperatura por debajo de -50ºC
Aparatos de refrigeración no contemplados anteriormente que contienen HFC con PCA >=2500 y que no sean de aplicaciones co T < -50 ºC | 2020-01-01 | HFC | 2500 |  | Aplicaciones especiales | No
Aparatos de refrigeración no contemplados anteriormente que contienen GFEI con PCA >=2500 y que no sean de aplicaciones con T < -50 ºc | 2025-01-01 | GFEI | 2500 |  | Aplicaciones especiales
Aparatos de refrigeración no contemplados anteriormente que contienen GFEI con PCA >=150 salvo que se requiera para cumplir condiciones de seguridad | 2030-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad
Sistemas de refrigeración centralizada multicompresor compactos con P>=40 kW, con HFC/PFC con PCA >= 150. | 2022-01-01 | PFC/HFC | 2500 |  | No
Sistemas de refrigeración centralizada multicompresor compactos con P>=40 kW, funcionando en cascada con un circuito primario con GFEI con PCA < 1500 | 2022-01-01 | PFC/HFC | 1500 |  | No
Enfriadoras con HFC con PCA >=2500, salvo aparatos para aplicaciones con T < -50 ºC | 2020-01-01 | HFC | 2500 |  | Aplicaciones especiales
Enfriadoras con P < 12 Kw que contienen GFEI con PCA >= 150, salvo si se requiere para cumplir las condiciones de seguridad | 2027-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad
Enfriadoras con P < 12 Kw que continene GFEI, salvo que se requiera para cumplir las condicones de seguridad | 2032-01-01 | GFEI | 0 | 150 | Condiciones de seguridad
Enfriadoras con PCA > 12 Kw que contienen GFEI con PCA >= 750, salvo que se requiera para cumplir las condiciones de seguridad | 2027-01-01 | GFEI | 750 |  | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor monobloque portátiles que se pueden cambiar de ubicación que contengan HFC con PCA >= 150 | 2020-01-01 | HFC | 150 |  | No
A/C y bombas de calor monobloque, con P < 12 kw y que contienen GFEI con PCA >= 150, salvo que sea necesario para cumplir las condiciones de seguridad. El PCA podrá aumentarse a 750 si sirve para cumplir las condiciones de seguridad. | 2027-01-01 | GFEI | 150 | 750 | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor monobloque con P < 12 KW, que contienen GFEI, salvo que sea necesario para cumplir las condiciones de operación. El PCA podrá aumentarse a 750. | 2032-01-01 | GFEI | 0 | 750 | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor monobloque con 12=< P < 50 que continen GFEI con PCA >= 150 salvo que sea necesario para cumplir las condicones de operación que entonces el límite será de 750 | 2027-01-01 | GFEI | 150 | 750 | Condiciones de seguridad
Otros A/C y bombas de calor monobloque que contengan GFEI, con PCA > 150. Se podrá usar gases con PCA <750 si se necesita por condiciones de seguridad. | 2030-01-01 | GFEI | 150 | 750 | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor partidos, sistemas de < 3kg con GFEI del anexo I (HFC, PFC), con un PCA >750 | 2025-01-01 | PFC/HFC | 750 |  | No
A/C y bombas de calor partidos aire-agua de hasta 12 kW que contengan GFEI, con PCA > 150 salvo que se requiera para cumplir los requisitos de seguridad. | 2027-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor partidos aire-aire de hasta 12 kW con GFEI con PCA > 150 salvo para cumplir las condiciones de seguridad. | 2029-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor partidos de potencia hasta 12 kW con GFEI salvo que sea necesario para cumplir las condiciones de seguridad de la zona de operación | 2035-01-01 | GFEI | 0 | 150 | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor partidos de potencia superior a 12 kW con GFEI con PCA > 750 salvo que se requieraa para cumplir las condicones de seguridad de la zona de operación | 2029-01-01 | GFEI | 750 |  | Condiciones de seguridad
A/C y bombas de calor partidos con potencia > 12 kW con GFEI > 150 salvo si se requiere para cumplir los requisitos de la zona de operación | 2033-01-01 | GFEI | 150 |  | Condiciones de seguridad
HOJA EXCEL ELABORADA POR CONAIF

## REFRIGERANTES (hidden)
Virgen
Reciclado/regenerado
Clasificación |  | N.º de Refrigerante (2) | DENOMINACIÓN | Fórmula | Masa Molecular (3) | Densidad de vapor a 25 ºC a 101,3 kPa | Límite Práctico | Punto de Ebullición 101,3 kPa | ATEL / ODL (kg/m3) | Inflamabilidad |  | Potencial de calentamiento atmosférico PCA 100 | Potencial agotamiento de la capa de ozono PAO | Clasif. según: REP | Clasificación del refrigerantes | Gas fluorado? | tipo de GF | 40 Ton CO2 eq en kg de refrigerante | 5 ton CO2 eq en kg de refrigerante
Grupo L | Clase de seguridad | [8 empty] | Temp. Autoignición °C | Límite inferior de Inflamabilidad
|  | Denominación R-XXX | [8 empty] | kg/m3
1 | A1 | R-11 | Triclorofluormetano | CCl3F(10) | 137.4 | 5.62 | 0.3 | 24 | 0.0062 | ND | NF | 4750 | 1 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 8.4211 | 1.0526
1 | A1 | R-12 | Diclorodiflurometano | CCl2F2(10) | 120.9 | 4.94 | 0.5 | –29 | 0.088 | ND | NF | 10900 | 1 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 3.6697 | 0.45872
1 | A1 | R-12B1 | Bromoclorodiflurometano | CBrClF2(10) | 165.4 | 6.76 | 0.2 | –4 | ND | ND | NF | 1890 | 3 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 21.164 | 2.6455
1 | A1 | R-13 | Clorotrifluormetano | CClF3(10) | 104.5 | 4.27 | 0.5 | –81 | ND | ND | NF | 14400 | 1 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 2.7778 | 0.34722
1 | A1 | R-13B1 | Bromotrifluormetano | CBrF3(10) | 148.9 | 6.09 | 0.6 | –58 | ND | ND | NF | 7140 | 10 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 5.6022 | 0.70028
1 | A1 | R-14 | Tetrafluoruro de carbono | CF4(11) | 88.0 | 3.60 | 0.4 | –128 | 0.40 | ND | NF | 7390 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC | 5.4127 | 0.67659
1 | A1 | R-22 | Clorodifluormetano | CHClF2(10) | 86.5 | 3.54 | 0.3 | –41 | 0.21 | 635 | NF | 1810 | 0.055 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 22.0994 | 2.7624 | R-23
1 | A1 | R-23 | Trifluormetano | CHF3(11) | 70.0 | 2.86 | 0.68 | –82 | 0.15 | 765 | NF | 14800 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 2.7027 | 0.33784
1 | A1 | R-113 | 1,1,2-Tricloro-1,2,2trifluoretano | CCL2FCCIF2(10) | 187.4 | NA | 0.4 | 48 | 0.2 | ND | NF | 6130 | 0.8 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 6.5253 | 0.81566 | R-125
1 | A1 | R-114 | 1,2-Dicloro-1,1,2,2 tetrafluoretano | CClF2CCIF2(10) | 170.9 | 6.99 | 0.7 | 4 | 0.14 | ND | NF | 10000 | 1 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 4 | 0.5 | R-218
1 | A1 | R-115 | 2-Cloro-1,1,1,2,2pentafluoretano | CF3CClF2(10) | 154.5 | 6.32 | 0.76 | –39 | 0.76 | ND | NF | 7370 | 0.6 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 5.4274 | 0.67843 | R-227ea
1 | A1 | R-116 | Hexafluoretano | CF3CF3(11) | 138.0 | 5.64 | 0.68 | –78 | 0.68 | ND | NF | 12200 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC | 3.2787 | 0.40984
1 | A1 | R-124 | 2-Cloro-1,1,1,2tetrafluoretano | CF3CHClF(10) | 136.5 | 5.58 | 0.11 | –12 | 0.056 | ND | NF | 609 | 0.022 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 65.6814 | 8.2102 | R-C318
1 | A1 | R-125 | Pentafluoretano | CF3CHF2(11) | 120.0 | 4.91 | 0.39 | –49 | 0.37 | 733 | NF | 3500 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 11.4286 | 1.4286
1 | A1 | R-134a | 1,1,1,2-Tetrafluoretano | CF3CH2F(11) | 102.0 | 4.17 | 0.25 | –26 | 0.21 | 743 | NF | 1430 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 27.972 | 3.4965 | R-508A
1 | A1 | R-218 | Octofluorpropano | CF3CF2CF3 (11) | 188.0 | 7.69 | 1.84 | –37 | 0.85 | ND | NF | 8830 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC | 4.53 | 0.56625
1 | A1 | R-227EA | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropano | CF3CHFCF3(11) | 170.0 | 6.95 | 0.63 | –15 | 0.63 | ND | NF | 3220 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 12.4224 | 1.5528
1 | A1 | R-236FA | 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropano | CF3CH2CF3(11) | 152.0 | 6.22 | 0.59 | –1 | 0.34 | ND | NF | 9810 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 4.0775 | 0.50968
1 | A1 | R-1233zd[E] | Trans-1-cloro-3,3,3trifluorprop-1-N | CF3CH=CHCl(11) | 130.5 | 5.34 | 0.086 | 18.1 | 0.086 | ND | NF | 4.5 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | ANEXO II | 8888.8889 | 1111.1111 | R-417B
1 | A1 | R-C318 | Octofluorciclobutano | C4F8(11) | 200.0 | 8.18 | 0.81 | –6 | 0.65 | ND | NF | 10300 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC | 3.8835 | 0.48544
1 | A1 | R-500 | R-12/R-152A (73,8/26,2) | CCl2F2 + CHF2CH3 (10;11) | 99.3 | 4.06 | 0.4 | –33.5 | 0.12 | ND | NF | 8077 | 0.74 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 4.9523 | 0.61904 | R-421A
1 | A1 | R-501 | R-22/R-12 (75/25) | CCl2F2 + CHClF2 (10;11) | 93.1 | 3.81 | 0.38 | –41.0 | 0.21 | ND | NF | 4083 | 0.29 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 9.7967 | 1.2246 | R-421B
1 | A1 | R-502 | R-22/R-115 (48,8/51,2) | CHClF2+ CF3CClF2(10;11) | 112 | 4.56 | 0.45 | –45.4 | 0.33 | ND | NF | 4657 | 0.33 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 8.5892 | 1.0737 | R-422A
1 | A1 | R-503 | R-23/R-13 (40,1/59,9) | CHF3+CClF3(10;11) | 87.5 | 3.58 | 0.35 | –88.7 | ND | ND | ND | 14560 | 0.6 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 2.7473 | 0.34341 | R-422B
1 | A1 | R-504 | R-32/R-115 (48,2/51,8) | CH2F2+CClF2CF3 (10;11) | 79.2 | 3.24 | 0.45 | –57 | 0.45 | ND | NF | 4143 | 0.31 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 9.6548 | 1.2069 | R-422C
1 | A1 | R-507A | R-125/R-143A (50/50) | CF3CHF2CF3CH3 (11) | 98.9 | 4.04 | 0.53 | –46.7 | 0.53 | ND | NF | 3985 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 10.0376 | 1.2547
1 | A1 | R-508A | R-23/R-116 (39/61) | CHF3+C2F6(11) | 100.1 | 4.09 | 0.23 | –86.0 | 0.23 | ND | NF | 13210 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC/HFC | 3.028 | 0.3785
1 | A1 | R-508B | R-23/R-116 (46/54) | CHF3+C2F6 (11) | 95.4 | 3.90 | 0.25 | –88.3 | 0.2 | ND | NF | 13400 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC/HFC | 2.9851 | 0.37313
1 | A1 | R-509A | R-22/R-218 (44/56) | CHClF2+ C3F8 (10;11) | 124 | 5.07 | 0.56 | –47.0 | 0.38 | ND | NF | 5741 | 0.024 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 6.9674 | 0.87093 | R-434A
1 | A1 | R513A | R-134A/R-1234yf (44/56) | CH2FCF3+CF3CF=CH2 (11) | 108.4 | 4256 | 0.319 | –29.05 | 0.319 | ND | NF | 631.4 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 63.3513 | 7.9189 | R-143a
1 | A1 | R-718 | Agua | H2O | 18 |  | ND | 100 | NA | NA | NF | 0 | 0 | 2 | Refrigerante natural | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | #DIV/0! | #DIV/0! | R-160
1 | A1 | R-744 | Dióxido de carbono | CO2 | 44.0 | 1.80 | 0.1 | –78 | 0.072 | ND | NF | 1 | 0 | 2 | Refrigerante natural | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 40000 | 5000 | R-419A
1 | A1/A1 | R-401A | R-22/R-152A/R-124 (53/13/34) | CHClF2+ CHF2CH3+CF3CHClF (10;11) | 94.4 | 3.86 | 0.3 | 33.4 a –27.8 | 0.10 | 681 | NF | 1182 | 0.037 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 33.8409 | 4.2301 | R(1)
1 | A1/A1 | R-401B | R-22/R-152A/R-124 (61/11/28) | CHClF2+ CHF2CH3 CF3CHClF (10;11) | 92.8 | 3.80 | 0.34 | –34.9 a –29.6 | 0.11 | 685 | NF | 1288 | 0.04 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 31.0559 | 3.882
1 | A1/A1 | R-401C | R-22/R-152A/R-124 (33/15/52) | CHClF2+ CHF2CH3+ CF3CHClF (10;11) | 101 | 4.13 | 0.24 | –28.9 a –23.3 | 0.083 | ND | NF | 932.6 | 0.03 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 42.8908 | 5.3614
1 | A1/A1 | R-402A | R-125/R-290/R-22 (60/2/38) | CF3CHF2+ C3H8+ CHClF2 (10;11) | 101.5 | 4.16 | 0.33 | –49.2 a –47.0 | 0.27 | 723 | NF | 2788 | 0.021 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 14.3472 | 1.7934
1 | A1/A1 | R-402B | R-125/R-290/R-22 (38/2/60) | CF3CHF2+ C3H8+ CHClF2 (10;11) | 94.7 | 3.87 | 0.32 | –47.2 a –44.8 | 0.24 | 641 | NF | 2416 | 0.033 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 16.5563 | 2.0695
1 | A1/A1 | R-403A | R-290/R-22/R-218 (5/75/20) | C3H8+CHClF2+ C3F8 (10;11) | 92 | 3.76 | 0.33 | –47.7 a –44.3 | 0.24 | ND | 0.80 | 3124 | 0.041 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 12.8041 | 1.6005
1 | A1/A1 | R-403B | R-290/R-22/R-218 (5/56/39) | C3H8+CHClF2+ C3F8 (10;11) | 103.3 | 4.22 | 0.41 | –49.1 a –46.84 | 0.29 | ND | NF | 4457 | 0.031 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 8.9746 | 1.1218
1 | A1 / A1 | R-404A | R-125/R-143A/R-134A (44/52/4) | CF3CHF2+ CF3CH3+ CF3CH2F (11) | 97.6 | 3.99 | 0.52 | –46.5 a –45.7 | 0.52 | 728 | NF | 3922 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 10.1989 | 1.2749
1 | A1 / A1 | R-405A | R-22/R-152A/R-142B/R-C318 (45/7/5,5/42,5) | CHClF2+ CHF2CH3+ CH3CClF2+ C4F8 (10;11) | 111.9 | 4.58 | ND | –32.8 a –24.4 | 0.26 | ND | ND | 5328 | 0.028 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 7.5075 | 0.93844
1 | A1 / A1 | R-407A | R-32/R-125/R-134A (20/40/40) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 90.1 | 3.68 | 0.33 | –45.2 a –38.7 | 0.31 | 685 | NF | 2107 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 18.9843 | 2.373
1 | A1 / A1 | R-407B | R-32/R-125/R-134A (10/70/20) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 102.9 | 4.21 | 0.35 | –46.8 a –42.4 | 0.33 | 703 | NF | 2804 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 14.2653 | 1.7832
1 | A1 / A1 | R-407C | R-32/R-125/R-134A (23/25/52) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 86.2 | 3.53 | 0.31 | –43.8 a –36.7 | 0.29 | 704 | NF | 1774 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 22.5479 | 2.8185
1 | A1/A1 | R-407D | R-32/R-125/R-134A (15/15/70) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 90.9 | 3.72 | 0.41 | –39.4 a –32.7 | 0.25 | ND | NF | 1627 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 24.5851 | 3.0731
1 | A1/A1 | R-407E | R-32/R-125/R-134A (25/15/60) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 83.8 | 3.43 | 0.40 | –42.8 a –35.6 | 0.27 | ND | NF | 1552 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 25.7732 | 3.2216
1 | A1/A1 | R-407F | R-32/R-125/R-134A (30/30/40) | CH2F2+ CF3CHF2+ CF3CH2F (11) | 82.1 | 3.36 | 0.32 | –46.1 a –39.7 | 0.32 | ND | NF | 1825 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 21.9178 | 2.7397
1 | A1/A1 | R-407H | R-32/R-125/R-134A (32,5/15,0/52,5) | CH2F2 / CHF2-CF3 / CF3CH2F (11) | 79.099 | 42.03 | 0.3 | –44,7 a –37,6 | 0.298 | ND | NF | 1495.13 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 26.7535 | 3.3442
1 | A1 / A1 | R-408A | R-125/R-143A/R-22 (7/46/47) | CF3CHF2+ CF3CH3+ CHClF2 (10;11) | 87.0 | 3.56 | 0.41 | 44.6 a –44.1 | 0.33 | ND | NF | 3152 | 0.026 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 12.6904 | 1.5863
1 | A1 / A1 | R-409A | R-22/R-124/R-142B (60/25/15) | CHClF2+ CF3CHClF+ CH3CClF2 (10;11) | 97.5 | 3.98 | 0.16 | –34.7 a –26.3 | 0.12 | ND | NF | 1585 | 0.048 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 25.2366 | 3.1546
1 | A1 / A1 | R-409B | R-22/R-124/R-142B (65/25/10) | CHClF2+ CF3CHClF+ CH3CClF2 (10;11) | 96.7 | 3.95 | 0.17 | –35.8 a –28.2 | 0.12 | ND | NF | 1560 | 0.048 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 25.641 | 3.2051
1 | A1 / A1 | R-410A | R-32/R-125 (50/50) | CH2F2+ CF3CHF2 (11) | 72.6 | 2.97 | 0.44 | –51.6 a –51.5 | 0.42 | ND | NF | 2088 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 19.1571 | 2.3946
1 | A1 / A1 | R-410B | R-32/R-125 (45/55) | CH2F2+ CF3CHF2 (11) | 75.5 | 3.09 | 0.43 | –51.5 a –51.4 | 0.43 | ND | NF | 2229 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 17.9453 | 2.2432
1 | A1/A1 | R(1) | R-22/R-124/R-600 (50/47/3) | CHClF2+ CF3CHClF+ C4H10 (10;11) | 102.7 | X | 0.45 | –34.1 | X | ND | NF | 1191.35 | 0.034 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 33.5754 | 4.1969
1 | A1/A1 | R(1) | R-125/R-143A/R-290/R-22 (42/6/2/50) | CF3CHF2+ CF3CH3+ C3H8+CHClF2 (10;11) | 95.6 | X | 0.41 | –45.6 | X | ND | NF | 2643.26 | 0.02 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 15.1328 | 1.8916
1 | A1/A1 | R-414A | R-22/R-124/R-600A/R-142B (51,0/28,5/4,0/16,5) | CHClF2+CF3CHClF+CH(CH3)3+CH3CClF2 (10;11) | 97.0 | 3.96 | 0.10 | –33.2 a –24.7 | 0.10 | ND | NF | 1478 | 0.045 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (CH3)3+CH3CClF2 (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 27.0636 | 3.3829
1 | A1/A1 | R-414B | R-22/R-124/R-600A/R-142B (50,0/39,0/1,5/9,5) | CHClF2+CF3CHClF+CH(CH3)3+CH3CClF2 (10;11) | 101.6 | 3.86 | 0.096 | –33.2 a –24.7 | 0.096 | ND | NF | 1362 | 0.042 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (CH3)3+CH3CClF2 (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 29.3686 | 3.6711
1 | A1/A1 | R-416A | R-134A/R-124/R-600 (59,0/39,5/1,5) | CF3CH2F+ CF3CHClF+ C4H10 (10;11) | 111.9 | 4.58 | 0.064 | –23.9 a –22.1 | 0.064 | ND | NF | 1084 | 0.009 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 36.9004 | 4.6125
1 | A1/A1 | R-417A | R-125/R-134A/R-600 (46,6/50,0/3,4) | CF3CHF2+ CF3CH2F+ C4H10 (11) | 106.7 | 4.36 | 0.15 | –38.0 a –32.9 | 0.057 | ND | NF | 2346 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 17.0503 | 2.1313
1 | A/A1 | R-417B | R-125/R-134A/R-600 (79,0/18,3/2,7) | CF3CHF2+ CF3CH2F+ C4H10 (11) | 113.1 | 4.63 | 0.069 | –44,9 a –41,5 | 0.069 | ND | NF | 3027 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 13.2144 | 1.6518
1 | A1/A1 | R-417C | R-125/R-134A/R-600 (19,5/78,8/1,7) | CF3CHF2+ CF3CH2F+ C4H10 (11) | 103.7 | 4.24 | 0.087 | –32.7 a –29.2 | 0.097 | ND | NF | 1809 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 22.1117 | 2.764
1 | A1/A1 | R-119A | R-125/R-290/R-218 (86/5/9) | CF3CHF2+ C3H8+ C3F8 (11) | 113.9 | 1.18 | 0.49 | –54 | ND | ND | NF | 3804.85 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC/HFC | 10.5129 | 1.3141
1 | A1/A1 | R-420A | R-134A/R-142B (88,0/12,0) | CF3CH2F+CClF2CH3 (10;11) | 101.9 | 4.16 | 0.18 | –24.9 a –24.2 | 0.18 | ND | NF | 1536 | 0.005 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 26.0417 | 3.2552
1 | A1/A1 | R-421A | R-125/R-134A (58,0/42,0) | CF3CHF2+CF3CH2F (11) | 111.8 | 4.57 | 0.28 | –40.8 a –35.5 | 0.28 | ND | NF | 2631 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 15.2033 | 1.9004
1 | A1/A1 | R-421B | R-125/R-134A (85/15) | CF3CHF2+CF3CH2F (11) | 116.9 | 4.78 | 0.33 | –45.7 a –42.6 | 0.33 | ND | NF | 3190 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 12.5392 | 1.5674
1 | A1/A1 | R-422A | R-125/R-134A/R-600A (85,1/11,5/3,4) | CF3CHF+CF3CH2F+CH(CH3)3 (11) | 113.6 | 4.65 | 0.29 | –46.5 a –44.1 | 0.29 | ND | NF | 3143 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 12.7267 | 1.5908
1 | A1/A1 | R-422B | R-125/R-134A/R-600A (55/42/3) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH(CH3)3 (11) | 108.5 | 4.44 | 0.25 | –40.5 a –35.6 | 0.25 | ND | NF | 2526 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 15.8353 | 1.9794
1 | A1/A1 | R-422C | R-125/R-134A/R-600A (82/15/3) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH(CH3)3 (11) | 113.4 | 4.64 | 0.29 | –45.3 a –42.3 | 0.29 | ND | NF | 3085 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 12.966 | 1.6207
1 | A1/A | R-422D | R-125/R-134A/R-600A (65,1/31,5/3,4) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH(CH3)3(11) | 109.9 | 4.49 | 0.26 | –43.2 a –38.4 | 0.26 | ND | NF | 2729 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3(11) | HFC | 14.6574 | 1.8322
1 | A1/A1 | R-422E | R-125/R-134A/R-600A (58,0/39,3/2,7) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH(CH3)3 (11) | 109.3 | 4.47 | 0.26 | –41.8 a –36.4 | 0.26 | ND | NF | 2592 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 15.4321 | 1.929
1 | A1/A1 | R-423A | R-134A/R-227EA (52,5/47,5) | CF3CH2F+ CF3CHFCF3 (11) | 126.0 | 5.15 | 0.30 | –24.2 a –23.5 | 0.30 | ND | NF | 2280 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 17.5439 | 2.193
1 | A1/A1 | R-424A | R-125/R-134A/R-600A/R-600/R-601A (50,5/47,0/0,9/1,0/0,6) | CHF2CF3+CH2FCF3+C4H10 +C4H10+C5H12 (11) | 108.4 | 4.43 | 0.1 | –39,1 a –33,3 | 0.10 | ND | NF | 2440 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 16.3934 | 2.0492
1 | A1/A1 | R-425A | R-32/R-134A/R-227EA (18,5/69,5/12,0) | CH2F2+CF3CH2F+ CF3CHFCF3 (11) | 90.3 | 3.69 | 0.27 | –38.1 a –31.3 | 0.27 | ND | NF | 1505 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 26.5781 | 3.3223
1 | A1/A1 | R-426A | R-125/R-134A/R-600/R-601A (5,1/93,0/1,3/0,6) | CHF2CF3+ CH2FCF3+ C4H10+C5H12 (11) | 101.6 | 4.16 | 0.083 | –28,5 a –26.7 | 0.083 | ND | NF | 1508 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 26.5252 | 3.3156
1 | A1/A1 | R-427 | R-32/R-125/R-143A/R-134A (4,99/7,51/2,57/84,93) | CH2F2+ CF3CHF2+CF3CH3+ CF3CH2F (11) | 97.87 | X | 0.15 | –33,09 a –28,62 | X | – | 0.278 | 1622.91 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 24.6471 | 3.0809
1 | A1/A1 | R-427A | R-32/R-125/R-143A/R-134A (15/25/10/50) | CH2F2+CF3CHF2+CF3 CH3+CF3CH2F (11) | 90.4 | 3.70 | 0.29 | –43,0 a –36.3 | 0.29 | ND | NF | 2138 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 18.7091 | 2.3386
1 | A1/A1 | R-428A | R-125/R-143A/R-290/R-600A (77,5/20,0/0,6/1,9) | CHF2CF3+CH3CF3+ C3H8+C4H10 (11) | 107.5 | 4.40 | 0.37 | –48,3 a –47,5 | 0.37 | ND | NF | 3607 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 11.0895 | 1.3862
1 | A1/A1 | R-434A | R-125/R-143A/R-134A/R-600A (63,2/18,0/16,0/2,8) | CHF2CF3+CH3CF3+CH2FCF3+C4H10 (11) | 105.7 | 4.32 | 0.32 | –45,0 a –42,3 | 0.32 | ND | NF | 3245 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 12.3267 | 1.5408
1 | A1/A1 | R-437A | R-125/R-134A/R-600/R-601 (19,5/78,5/1,4/0,6) | HF2CF3+CH2FCF3+CH(CH3)3+ CH3CH2CH2+CH2CH3 (11) | 103.71 | 4.24 | 0.081 | –32,9 a –29.2 | 0.081 | ND | NF | 1805 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3+ CH3CH2CH2+CH2CH3 (11) | HFC | 22.1607 | 2.7701
1 | A1/A1 | R(1) | R-125/R-218/R-134A (11/4/85) | CHF2CF3+C3F8+CF3CH2F (11) | 105.72 | 4.48 | 0.27 | –29.61 a –27.64 | 0.23 | ND | NF | 1953.7 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | PFC/HFC | 20.474 | 2.5592
1 | A1/A1 | R-438A | R-32/R-125/R-134A/R-600/R-601A (8,5/45,0/44,2/1,7/0,6) | CH2F2+CHF2CF3+CH2FCF3++CF3CH2F+C4H10+C5H12+CH3 CH2CH2CH2CH3 (11) | 99.1 | 4.05 | 0.079 | –43.0 a –36.4 | 0.079 | ND | NF | 2265 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 17.66 | 2.2075
1 | A1/A1 | R-453A | R-32/R-125/R-134A/R-227EA/R-600/R-601 (20,0/20,0/53,8/5,0/0,6/0,6) | CH2F2+ CHF2F3+CH2FCF3+CF3CHFCF3+CH3(CH2)2CH3+(CH3)2CH-CH2-CH3 (11) | 88.4 | 3.69 | 0.14 | –44.5 a –42.5 | -42,52 a -34,98 | ND | NF | 1765.4 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH2)2CH3+(CH3)2CH-CH2-CH3 (11) | HFC | 22.6578 | 2.8322
1 | A1/A1 | R-442A | R-32/R-125/R-134A/R-152A/R-227EA (31/31/30/3/5) | CH2F2+CHF2CF3+CH2FCF3+CH 3CHF2+CF3CHFCF3 (11) | 81.8 | 3.35 | 0.33 | –52.7 a –46.5 | 0.33 | ND | NF | 1888 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 21.1864 | 2.6483
1 | A1/A1 | R-448A | R-32/R-125/R-1234yf/R-134A/R-1234ze[E] (26/26/20/21/7) | CH2F2+CF3CHF2+CH2CFCF3+ CF3CH2F+CHFCHCF3 (11) | 86.28 | 3.58 | 0.388 | –45.9 a –39.8 | 0.388 | ND | NF | 1387 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 28.8392 | 3.6049
1 | A1/A1 | R-449A | R-32/R-125/R-1234yf/R-134A (24,3/24,7/25,3/25,7) | CF2F2+CF3CHF2+CF3CFCH2+ CF3CH2F (11) | 87.21 | 3.62 | 0.357 | –46.0 a –39.9 | 0.357 | ND | NF | 1397 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 28.6328 | 3.5791
1 | A1/A1 | R-450A | R-134A/R-1234ze[E] (42/58) | CF3CH2F+CF3CH=CHF (11) | 108.67 | 4.54 | 0.319 | –23.4 a –22.8 | 0.345 | ND | NF | 604.7 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 66.1485 | 8.2686
1 | A1/A1 | R-452A | R-32/R-125/R-1234yf (11/59/30) | CH2F2+CF3CHF2+CF3CFCH2 (11) | 103.51 | 4.30 | 0.423 | –47.0 a –43.2 | 0.423 | ND | NF | 2140 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 18.6916 | 2.3364
1 | A1/A1 | R(1) | R-134A/R-125/R-32/R-143A (84,93/7,51/4,99/2,57) | CF3CH2F+CF3CHF2+CH2F2+CF3CH3 (11) | 97.87 |  | 0.15 | –33,09 a –28,62 |  | – | – | 1444.47 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 27.6918 | 3.4615
1 | A1/A1 | R-464A | R-32/R-125/R-1234ze[E]/R-227EA (27/27/40/6) | CH2F2+CHF2CF3+CHFCHF3+CF3CHFCF3 (11) | 88.27 | 3.618 | 0.321 | –46,5 a –36,9 | 0.32 | ND | NF | 1291.12 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 30.9809 | 3.8726
1 | A1/A1 | R-470B | R-744/R-32/R-125/R-134A/R-1234ze[E]/R-227EA (10/11,5/11,5/3/57/7) | CO2+CH2F2+CHF2CF3+CH2FCF 3+CHFCHCF3+CF3CHFCF3 (11) | 88.93 | 3.64 | 0.25 | –62,9 a –31,7 | 0.25 | NF | NF | 746 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 53.6193 | 6.7024
1 | A1/A1 | R-470A | R-744/R-32/R-125/R-134A/R-1234ze[E]/R-227EA (10/17/19/7/44/3) | CO2+CH2F2+CHF2CF3+CH2FCF 3+CHFCHCF3+CF3CHFCF3 (11) | 84.43 | 3.45 | 0.26 | –62,7 a –35,6 | 0.26 | NF | NF | 980 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 40.8163 | 5.102
1 | A1/A1 | R(1) | R-125/R-143A/R-134A/R-600A (38/10/49,2/2,8) | CF3-CHF2+CF3-CH3+CF3-CH2F+CH(CH3)3 (11) | 103.52 | 4.29 | 0.22 | –39,96 / – 34,83 | 0.22 | NF | NF | 2481 | 0 | 2 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 16.1225 | 2.0153
1 | A1/A1 | R-471A | R-1234ze[E]/R-227EA/R-1336mzz[E] (78,7/4,3/17) | CF3CH=CHF+CF3CHFCF3+CF3CH=CHCF3 (11) | 122.1 | 5.12 | 0.155 | -16.9 | 0.155 | NF | NF | 148 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 270.2703 | 33.7838
1 | A1/A1 | R-473A | R-1132A/R-23/R-744/R-125 (20/10/60/10) | CF2=CH2/CHF3/CO2/CHF2CF3 (11) | 52.58 | 2.16 | 0.062 | – 87,6ºC / – 83,0 ºC | 0.077 | NA | ND | 1830.6 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 21.8508 | 2.7313
1 | A1/A1 | R-480A | R-744/R-1234ze[E]/R-227EA (5/86/9) (11) | CO2+CHFCHCF3+CF3CHFCF3 | 108.62 | 4.47 | 0.26 | – 46,5 ºC a – 21,7 ºC | 0.26 | NF | NF | 291 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 137.457 | 17.1821
1 | A1/A1 | R-481A | R-32/R-125/R-134A/R-1233zd[E]/R-601A (16,9/6,3/74,4/1,8/0,6) | O2+CH2F2+CHF2CF3+ CH2FCF3+CHFCHCF3+CF3CHFCF3 (11) | 88,6 | 3.64 | 0.16 | – 38,3 ºC a – 30,5 ºC | 0.16 | NF | NF | 1399 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 28.5919 | 3.574
1 | A1/A1 | R-515B | R-1234ze[E]/R-227EA (91,1 / 8,9) | CF3CF=CHF / CF3CHFCF3 (11) | 117.48 | 4.918 | 0.29 | –18.92 | 0.29 | NF | NF | 293 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 136.5188 | 17.0648
2 | A2L | R-32 | Difluormetano | CH2F2 (11) | 52 | 2.13 | 0.061 | –52 | 0.30 | 648 | 0.307 | 675 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 59.2593 | 7.4074
2 | A2L | R-143a | 1,1,1-Trifluoretano | CF3CH3 (11) | 84 | 3.44 | 0.048 | –47 | 0.48 | 750 | 0.282 | 4470 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 8.9485 | 1.1186
2 | A2L | R-1234yf | 2,3,3,3Tetrafluorpropeno | CF3CF=CH2 (11) | 114.0 | 4.66 | 0.058 | –26 | 0.47 | 405 | 0.289 | 4 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | ANEXO II | 10000 | 1250
2 | A2L | R-1234ze[E] | Trans 1,3,3,3 Tetrafluorpropeno | CF3CH=CHF (11) | 114.0 | 4.66 | 0.061 | –19 | 0.28 | 368 | 0.303 | 7 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | ANEXO II | 5714.2857 | 714.2857
2 | A2L | R-444A | R-32/R-152A/R-1234ze[E] (12/5/83) | CH2F2+CH3CHF2+ CF3CH=CHF (11) | 96.70 | 4.03 | 0.065 | –34.3 a –24.3 | 0.289 | ND | 0.324 | 93 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 430.1075 | 53.7634
2 | A2L | R-444B | R-32/R-152A/R-1234ze[E] (41,5/10/48,5) | CH2F2+CH3CHF2+ CF3CH=CHF(11) | 72.8 | 3.02 | 0.055 | –44.6 a –34.9 | 0.33 | ND | 0.276 | 295.9 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 135.1808 | 16.8976
2 | A2L | R-445A | R-744/R-134A/R-1234ze[E] (6/9/85) | CO2+CF3CH2F+ CF3CH=CHF (11) | 103.1 | 4.29 | 0.053 | –50,3 a –23,5 | 0.228 | ND | 0.266 | 134.7 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 296.9562 | 37.1195
2 | A2L | R-446A | R-32/R-1234ze[E]/R-600 (68/29/3) | CH2F2+CF3CH=CHF+C4H10 (11) | 62 | 2.6 | 0.031 | –49,4 a –44,0 | 0.068 | ND | 0.157 | 461.2 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 86.7303 | 10.8413
2 | A2L | R-447A | R-32/R-125/R-1234ze[E] (68/3,5/28,5) | CH2F2+CF3CHF2+ CF3CH=CHF (11) | 63.04 | 2.61 | 0.034 | –49,3 a –44,2 | 0.36 | ND | 0.168 | 583.5 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 68.5518 | 8.569
2 | A2L | R-451A | R-1234yf/R-134A (89,8/10,2) | CF3CF=CH2+ CF3CH2F (11) | 112.69 | 4.303 | 0.065 | –30,8 a –30,5 | 0.462 | ND | 0.323 | 149.5 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 267.5585 | 33.4448
2 | A2L | R-451B | R-1234yf/R-134A (88,8/11,2) | CF3CF=CH2+ CF3CH2F (11) | 112.56 | 4.7 | 0.065 | –31,0 a –30,6 | 0.461 | ND | 0.323 | 163.7 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 244.3494 | 30.5437
2 | A2L | R-452B | R-32/R-125/R-1234yf (67,0/7,0/26,0) | CH2F2+CF3CHF2+CF3CFCH2 (11) | 63.5 | 2.63 | 0.062 | –51,0 a –50,3 | 0.467 | – | 0.310 | 698.25 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 57.2861 | 7.1608
2 | A2L | R-454A | R-32/R-1234yf (35,0/65,0) | CH2F2+CF3CFCH2 (11) | 80.5 | 2.8 | 0.056 | –48,4 a –41,6 | 0.46 | – | 0.278 | 238.89 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 167.4411 | 20.9301
2 | A2L | R-454B | R-32/R-1234yf (68,9/31,1) | CH2F2+CF3CFCH2 (11) | 62.6 | 2.2 | 0.061 | –50,9 a –50,0 | 0.35 | – | 0.301 | 466.32 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 85.778 | 10.7223
2 | A2L | R-454C | R-32/R-1234yf (21,5/78,5) | CH2F2+CF3CFCH2 (11) | 90.8 | 3.2 | 0.059 | –46,0 a –37,8 | 0.44 | – | 0.291 | 148.27 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 269.7781 | 33.7223
2 | A2L | R-455A | R-744/R-32/R-1234yf (3,0/21,5 /75,5) | CO2+CH2F2+CF3CF=CH2 (11) | 87.5 | 3.63 | 0.105 | –51,6 a –39,1 | 0.414 | ND | 0.423 | 148.18 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC/ANEXO II | 269.942 | 33.7427
2 | A2 | R-141B | 1,1-Dicloro-1-fluoretano | CCl2FCH3 (10;11) | 117 | 4.78 | 0.053 | 32 | 0.012 | 532 | NA | 725 | 0.11 | 2 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 55.1724 | 6.8966
2 | A2 | R-142B | 1-Cloro-1,1-difluoretano | CClF2CH3 (10;11) | 100.5 | 4.11 | 0.049 | –10 | 0.1 | 750 | 0.329 | 2310 | 0.065 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 17.316 | 2.1645
2 | A2 | R-152A | 1,1-Difluoretano | CHF2CH3 (11) | 66 | 2.7 | 0.027 | –25 | 0.14 | 455 | 0.13 | 124 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 322.5806 | 40.3226
2 | A2 | R-160 | Cloruro de etilo | CH3CH2Cl (10) | 64.5 | X | 0.019 | X | ND | 510 | 0.095 | ND | 0 | 1 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | #VALUE! | #VALUE!
2 | A2 | R-512A | R-134A/R-152A (5/95) | CH3CH2F+CHF2CH3 (11) | 67.2 | 2.75 | 0.025 | –24 | 0.14 | ND | 0.124 | 189.3 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 211.3048 | 26.4131
2 | A1/A2 | R-406A | R-22/R-600A/R-142B (55/4/41) | CHClF2+ CH(CH3)3+ CClF2CH3 (10;11) | 89.9 | 3.68 | 0.13 | –32,7 a –23,5 | 0.14 | ND | 0.302 | 1943 | 0.057 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (CH3)3+ CClF2CH3 (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 20.5867 | 2.5733
2 | A1/A2 | R-411A | R-1270/R-22/R-152A (1,5/87,5/11,0) | C3H6+CHClF2+ CHF2CH3 (10;11) | 82.4 | 3.37 | 0.04 | –39,6 a –37,1 | 0.074 | ND | 0.186 | 1597 | 0.048 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 25.047 | 3.1309
2 | A1/A2 | R-411B | R-1270/R-22/R-152A (3/94/3) | C3H6+CHClF2+ CHF2CH3 (10;11) | 83.1 | 3.4 | 0.05 | –41,6 a –40,2 | 0.044 | ND | 0.239 | 1705 | 0.052 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 23.4604 | 2.9326
2 | A1/A2 | R-412A | R-22/R-218/R-142B (70/5/25) | CHClF2+C3F8+CCIF2CH3 (10;11) | 92.2 | 3.77 | 0.07 | –36,5 a –28,9 | 0.17 | ND | 0.329 | 2286 | 0.055 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 17.4978 | 2.1872
2 | A1/A2 | R-413A | R-218/R-134A/R-600A (9/88/3) | C3F8+ CF3CH2F+ CH(CH3)3 (11) | 103.9 | 4.25 | 0.08 | –29,4 a –27,4 | 0.21 | ND | 0.375 | 2053 | 0 | 1 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | PFC/HFC | 19.4837 | 2.4355
2 | A1/A2 | R-415A | R-22/R-152A (82/18) | CHClF2+CHF2CH3 (10;11) | 81.9 | 3.35 | 0.04 | –37,5 a –34,7 | 0.19 | ND | 0.188 | 1507 | 0.028 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 26.5428 | 3.3179
2 | A1/A2 | R-415B | R-22/R-152A (25/75) | CHClF2+CHF2CH3 (10;11) | 70.2 | 2.87 | 0.03 | –23,4 a –21,8 | 0.15 | ND | 0.13 | 545.5 | 0.009 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 73.3272 | 9.1659
2 | A1/A2 | R-418A | R-290/R-22/R-152A (1,5/96,0/2,5) | C3H8+CHClF2+CHF2CH3 (10;11) | 84.6 | 3.46 | 0.06 | –41,7 a –40,0 | 0.2 | ND | 0.31 | 1741 | 0.033 | 1 | Gas fluorado y que daña la capa de ozono | (10;11) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 22.9753 | 2.8719
2 | A1/A2 | R-419A | R-125/R-134A/R-E170 (77/19/4) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH3OCH3 (11) | 109.3 | 4.47 | 0.05 | –42,6 a –35,9 | 0.31 | ND | 0.25 | 2967 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 13.4816 | 1.6852
2 | A1/A2 | R-419B | R-125/R-134A/R-E170 (48,5/48,0/3,5) | CF3CHF2+CF3CH2F+CH3OCH3 (11) | 105.2 | 4.3 | 0.06 | –37,4 a –31,5 | 0.26 | ND | 0.29 | 2384 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 16.7785 | 2.0973
2 | A1/A2 | R-439A | R-32/R-125/R-600A (50/47/3) | CH2F2+CF3CHF2+CH(CH3)3 (11) | 71.2 | 2.91 | 0.061 | –52,0 a –51,8 | 0.34 | ND | 0.304 | 1983 | 0 | 1 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 20.1715 | 2.5214
2 | A1/A2 | R-440A | R-290/R-134A/R-152A (0,6/1,6/97,8) | C3H8+CF3CH2F+CHF2CH3 (11) | 66.2 | 2.71 | 0.025 | –25,5 a –24,3 | 0.14 | ND | 0.124 | 144.2 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 277.3925 | 34.6741
2 | A1/A2 | R(1) | R-125/R-134A/R-152A/R-E170 (67/15/15/3) | CF3CHF2+CF3CH2F+CHF2CH3+ CH3OCH3 (11) | 108.45 | X | 0.094 | –38,1 a –37,8 | ND | ND | ND | 2578.1 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 15.5153 | 1.9394
2 | B1 | R-21 | Diclorofluormetano | CHCl2F (10) | 103 | X | 0.1 | 8.92 | ND | ND | NF | ND | 0 | 1 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | #VALUE! | #VALUE!
2 | B1 | R-123 | 2,2-Dicloro-1,1,1-trifluoretano | CF3CHCl2 (10) | 153 | NA | 0.1 | 27 | 0.057 | 730 | NF | 77 | 0.02 | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 519.4805 | 64.9351
2 | B1 | R-245FA | 1,1,1,3,3 Pentafluor propano | CF3CH2CHF2 (11) | 134 | 5.48 | 0.19 | 15 | 0.19 | ND | NF | 1030 | 0 | 2 | Gas fluorado | (11) | HFC | 38.835 | 4.8544
2 | B1 | R-764 | Dióxido de azufre | SO2 | 64.1 | X | 0,0002 6 | –10 | ND | ND | NF | ND | 0 | 1 | Refrigerante natural | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | #VALUE! | #VALUE!
2 | B2L | R-717 | Amoníaco | NH3 | 17 | 0.7 | 0.00035 | –33 | 0.00022 | 630 | 0.116 | 0 | 0 | 1 | Refrigerante natural | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | B2 | R-30 | Diclorometano (cloruro de etileno) | CH2Cl2 (10) | 84.9 | 3.47 | 0.017 | 40 | ND | 662 | 0.417 | 9 | ND | 2 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | 4444.4444 | 555.5556
2 | B2 | R-40 | Cloruro de metilo | CH3Cl (10) | 50.5 | X | 0.021 | –24 | ND | 625 | 0.147 | ND | 0 | 1 | Refrigerantes que daña la capa de ozono | (10) | SUJETO A REGLAMENTO SUSTANCIAS DAÑAN CAPA DE OZONO | #VALUE! | #VALUE!
2 | B2 | R-611 | Formiato de metilo | C2H4O2 | 60 | X | 0.012 | 31.2 | ND | 456 | 0.123 | ND | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | #VALUE! | #VALUE!
2 | B2 | R-1130 | 1,2-Dicloroetileno | CHCl = CHCl | 96.9 | X | ND |  | ND | 458 | 0.246 | ND | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | #VALUE! | #VALUE!
3 | A3 | R-50 | Metano | CH4 | 16 | 0.654 | 0.006 | –161 | ND | 645 | 0.032 | 25 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 1600 | 200
3 | A3 | R-170 | Etano | C2H6 | 30 | 1.23 | 0.0086 | –89 | 0.0086 | 515 | 0.038 | 6 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 6666.6667 | 833.3333
3 | A3 | R-290 | Propano | C3H8 | 44 | 1.8 | 0.008 | –42 | 0.09 | 470 | 0.038 | 3 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 13333.3333 | 1666.6667
3 | A3 | R-600 | Butano | C4H10 | 58.1 | 2.38 | 0.0089 | 0 | 0.0024 | 365 | 0.038 | 4 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 10000 | 1250
3 | A3 | R-600A | 2 Metilpropano (Isobutano) | CH(CH3)3 | 58.1 | 2.38 | 0.011 | –12 | 0.059 | 460 | 0.043 | 3 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 13333.3333 | 1666.6667
3 | A3 | R-601 | Pentano | C5H10 | 72.1 | 2.95 | 0.008 | 36 | 0.0029 | ND | 0.035 | 5 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 8000 | 1000
3 | A3 | R-601A | 2 Metilbutano (Isopentano) | (CH3)2CHCH2CH3 | 72.1 | 2.95 | 0.008 | 27 | 0.0029 | ND | 0.038 | 5 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)2CHCH2CH3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 8000 | 1000
3 | A3 | R-1150 | Etileno | CH2 = CH2 | 28.1 | 1.15 | 0.006 | –104 | ND | 425 | 0.036 | 4 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 10000 | 1250
3 | A3 | R-1270 | Propileno | CH3CH=CH2 | 42.1 | 1.72 | 0.008 | –48 | 0.0017 | 455 | 0.046 | 2 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 20000 | 2500
3 | A3 | R-E170 | Dimetileter | CH3OCH3 | 46 | 1.88 | 0.013 | –25 | 0.079 | 235 | 0.064 | 1 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 40000 | 5000
3 | A3 | R-510A | R-E170/R-600A (88/12) | C2H6O+CH(CH3)3 | 47.25 | 1.93 | 0.011 | –25,1 | 0.087 | ND | 0.056 | 1.2 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 33333.3333 | 4166.6667
3 | A3 | R-511A | R-290/R-E170 (95/5) | CH3H8+C2H6O | 44.2 | 1.81 | 0.008 | -42 | 0.092 | ND | 0.038 | 2.9 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 13793.1034 | 1724.1379
3 | A3/A3 | R-429A | R-E170/R-152A/R-600A (60/10/30) | C2H6O+CHF2CH3+CH(CH3)3 (11) | 50.8 | 2.08 | 0.098 | –26,0 a –25,6 | 0.098 | ND | 0.052 | 13.9 | 0 | 1 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 2877.6978 | 359.7122
3 | A3/A3 | R-430A | R-152A/R-600A (76/24) | CHF2CH3+CH(CH3)3 (11) | 64 | 2.61 | 0.1 | –27,6 a –27,6 | 0.1 | ND | 0.084 | 95 | 0 | 1 | Gas fluorado | (CH3)3 (11) | HFC | 421.0526 | 52.6316
3 | A3/A3 | R-431A | R-290/R-152A (71/29) | CH3H8+ CHF2CH3 (11) | 48.8 | 2 | 0.009 | –43,1 a –43,1 | 0.1 | ND | 0.044 | 38.1 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 1049.8688 | 131.2336
3 | A3/A3 | R-432A | R-1270/R-E170 (80/20) | C3H6+C2H6O | 42.8 | 1.75 | 0.008 | –46,6 a –45,6 | 0.0021 | ND | 0.039 | 1.8 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 22222.2222 | 2777.7778
3 | A3/A3 | R-333A | R-1270/R-290 (30/70) | C3H6+ CH3H8 | 43.5 | 1.78 | 0.007 | –44,6 a –44,2 | 0.0055 | ND | 0.036 | 2.7 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 14814.8148 | 1851.8519
3 | A3/A3 | R-433C | R-1270/R-290 (25/75) | C3H6+ CH3H8 | 43.6 | 1.78 | 0.006 | –44,3 a –43,9 | 0.0066 | ND | 0.032 | 2.8 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | #VALUE! | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 14285.7143 | 1785.7143
3 | A3/A3 | R-435A | R-E170/R-152A (80/20) | C2H6O+C2H4F2 (11) | 49 | 2 | 0.014 | –26,1 a –25,9 | 0.09 | ND | 0.069 | 25.6 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 1562.5 | 195.3125
3 | A3/A3 | R-436A | R-290/R-600A (56/44) | CH3H8+CH(CH3)3 | 49.3 | 2.02 | 0.006 | –34,3 a –26,2 | 0.073 | ND | 0.032 | 3 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 13333.3333 | 1666.6667
3 | A3/A3 | R-436B | R-290/R-600A (52/48) | CH3H8+CH(CH3)3 | 49.9 | 2 | 0.007 | –33,4 a –25,0 | 0.071 | ND | 0.033 | 3 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 13333.3333 | 1666.6667
3 | A3/A3 | R-441A | R-170/R-290/R-600A/R-600 (3,1/54,8/6,0/36,1) | C2H6+C3H8+CH(CH3)3+C4H10 | 48.3 | 1.98 | 0.0063 | –41,9 a –20,4 | 0.0063 | ND | 0.032 | 3.5 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3+C4H10 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 11428.5714 | 1428.5714
3 | A3/A3 | R-443A | R-1270/R-290/R-600A (55/40/5) | CH3H6+C3H8+CH(CH3)3 | 43.47 | 1.8 | 0.003 | –44,8 a –41,2 | 0.003 | ND | 0.036 | 2.5 | 0 | 1 | Refrigerante orgánico | (CH3)3 | NO SUJETO A RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES | 16000 | 2000
3 | A3/A3 | R(1) | R-32/R-1270/R-E170 (21/75/4) | CH2F2+CH3H6+C2H6O (11) | 44 | 1.82 | 0.0108 | –62,16 a –50,23 | ND | ND | 0.054 | 143.9 | 0 | 1 | Gas fluorado | (11) | HFC | 277.9708 | 34.7464
HECHO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONAIF